EHITUSKIRJELDUS

NÕRKVOOLUSÜSTEEMID

PÕHIPROJEKT

SISUKORD

21	NÕRKVOOLU VÄLISVÕRK	3

22	HOONE NÕRKVOOLUPAIGALDIS	3

22.1	ÜLDANDMED	3

22.1.1	PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS	3

22.1.2	ALUSDOKUMENDID	4

22.2	OLEMASOLEV OLUKORD	5

22.3	ÜLDANDMED	5

22.3.1	SIDEVARUSTUSE TÜÜP JA LÄBILASKEVÕIME	5

22.3.2	SIDEVARUSTUSE SEOS ANDMESIDE, TELEFONISIDE JA TV-SÜSTEEMIDEGA	5

22.4	KAABLITEED	6

22.5	ANDMESIDESÜSTEEM	6

22.5.1	ÜLDKAABELDUS	6

22.5.2	ERIOTSTARBELINE ANDMESIDEVÕRK	7

22.6	TELEFONISÜSTEEMID	7

22.6.1	TELEFONIVÕRK	7

22.6.2	TRAADITA TELEFONIVÕRK	7

22.6.3	FONOLUKUSÜSTEEM	8

22.6.4	KIIRTELEFONI SÜSTEEM	8

22.7	TULEKAHJUSIGNALISATSIOON	8

22.8	VALVESIGNALISATSIOON	10

22.9	LÄBIPÄÄSUSÜSTEEM	10

22.10	VIDEOVALVE	10

22.11	TV VÕRK	11

22.12	HELIEDASTUSSÜSTEEM	12

22.13	MUUD INFOEDASTUSSÜSTEEMID	12

22.14	ERIOTSTARBELISED NÕRKVOOLUSÜSTEEMID	12

22.14.1	INVA-APPIKUTSESÜSTEEM	12

22.15	TULEKAITSE	12

22.16	KVALITEEDI-JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE	12

22.17	LISAD	13

# NÕRKVOOLU VÄLISVÕRK

Lahendatakse eraldi projektiosas.

# HOONE NÕRKVOOLUPAIGALDIS

## ÜLDANDMED

#### Ehitise üldandmed

Katastriüksusel paikneva ehitise üldnimetus: Bussiterminal

Objekti täisaadress: Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 49

Katastriüksuse pindala: 1136 m²

Katastriüksuse omanik: Loksa linn EHR andmed:

Ehitisealune pind: 435 m2

Kasutusotstarve: Bussijaama hoone

Maapealsete korruste arv: 2

Suletud netopind (m2): 365,5

Maht (m3): 1748

ehitusaasta: 1939

Ehitismälestis reg nr 30353

### PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS

#### Üldine piiritlus

Planeeritakse järgmised nõrkvoolusüsteemid: andmesidevõrk, automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, valvesüsteem, videovalvesüsteem, inva-appikutsesüsteem.

Projektis toodud seadmeid võib asendada tehniliste- ja funktsionaalsete parameetrite, välimuse, energiatõhususe, kasutus- ja hooldusomaduste ning ohutus- ja kvaliteedinõuete poolest vähemalt samaväärsete või paremate omadustega uute seadmetega. Asendustooted peavad olema täielikult ühilduvad nendega seotud süsteemide ja seadmetega (mõõtmed, tunnussuurused, ühendusviis, häirekindlus, jm.). Asendustooted peavad vastama kehtivate õigusaktide, normdokumentatsiooni ja asjakohaste tootestandardite nõuetele, omama vastavusmärki ning asjakohaseid vastavusdeklaratsioone, -sertifikaate ja heakskiidutunnistusi. Kõik asendused, muudatused ja täiendused tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada.

Kõikide seadmete töötemperatuuri vahemik ja niiskuskindlus peavad olema valitud vastavalt antud ruumi keskkonna tingimustele.

#### Piiritlus eri ehitusprojekti osade vahel

Nõrkvoolusüsteemide projekteerimisel on peetud silmas tehniliste lahenduste elektriohutust. Seadmeosad, mis töötavad ohutust pingest kõrgematel pingetel, peavad olema kasutaja ja hooldaja eest kaitstud nii, et ligipääs sellistele osadele on võimatu kaitsekatteid eemaldamata või tööriistu kasutamata.

Nõrkvoolukaablid on projekteeritud oma kaabliredelitele ning kaablitorudesse. Kaheosalistes karbikutes paigutatakse nõrkvoolu kaablid eraldi osasse.

Kaabliredelid ja karbikud on projekteeritud elektriosa töövõtus ja on toodud elektriosa jõupaigaldise plaanidel.

Käesolevas projektis esitatud süsteemide juhtmestiku paigaldamisel peab Töövõtja tagama, et:

- kaheosalistes kaablikarbikutes paigutatakse nõrkvoolu kaablid eraldi sektsiooni;

- kaabliteedel, kus nõrkvoolu kaabeldus kulgeb tugevvooluga ühisel kaabliredelil või karbikus jäetakse tugev- ja nõrkvoolu kaablite vahel vähemalt 50 mm vahemaa ja eraldatakse need vaheseinaga. Andmesidekaablite osas tuleb lähtuda standardist EVS EN 50174.

Hoone välisseinal paiknevad kaablid kaitstakse UV-kiirguse eest kasutades UV-kindlaid ja ilmastikukindlaid kaitsetorusid.

Suuremate kui diam. 100mm avade tegemine betoonkonstruktsioonidesse tuleb kooskõlastada konstruktoriga.

Kõik kaablid, ühenduskarbid, otsastamispaneelid ja muud seadmed tähistatakse. Tähistused tuuakse ära tööprojektis ning teostusjoonistel.

Projekti erinevate osade prioriteedijärjestus on järgmine (esitatud prioriteedi langemise järjekorras):

- seletuskiri;

- korruseplaanid

- struktuurskeemid;

- spetsifikatsioon;

- muud selgitavad joonised

Pakkumise tegemisel tuleb lähtuda eelkõige seletuskirjas toodud printsiipidest, milles kirjeldatakse süsteem, selle tööpõhimõtted ja tähtsamate komponentide miinimumnõuded. Spetsifikatsiooni põhiliseks funktsiooniks on iseloomustada süsteeme kvantitatiivselt andes ette pakkujale süsteemi suurust määravad kogused. Vajalikud lisaseadmed ja keskused, mis on vajalikud spetsifikatsioonis toodud kogustes otsaseadmete teenindamiseks seletuskirjas toodud viisil, näeb oma pakkumises ette süsteemi pakkuja. Erinevate tootjate komponentidel koostatud lahendused keskuste ja teenindavate seadmete tasandil võivad olla erinevad. Süsteemide võimalikud ülesehitused on toodud graafilise osa skeemidel ja hoonestaja poolt soovitud otsaseadmete kogused ja esialgne paigutus ning keskuste põhilised paiknemiskohad on esitatud graafilise osa korruseplaanidel.

Spetsifikatsioonides toodud kaablikogused on orienteeruvad ja ette nähtud eelkõige pakkumiste võrdlemiseks.

Töövõttu kuulub kõikide vajalike avade tegemine konstruktsioonidesse ja nende avade paigaldustööde järgne nõuetekohane sulgemine.

Töövõtja peab kooskõlastama teiste osapooltega nõrkvoolutöödest põhjustatud nende valdkonda kuuluvad hanked ja kohustused.

### ALUSDOKUMENDID

„Projekteerimise lähteülesanne Loksa bussiterminali hoone rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks“

#### LÄHTEANDMED

Nõrkvoolupaigaldise alaosa projekteerimisel on lähtutud järgmistest alusmaterjalidest:

- Projektgrupp Rosenberg OÜ poolt koostatud arhitektuursed joonised ja eriosade joonised.

#### EHITUSUURINGUD

Puuduvad

#### NORMDOKUMENDID

#### MTMm nr 97 17.07.2015  „Nõuded ehitusprojektile“;

EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“;

EVS 865-2:2014 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2. Põhiprojekti seletuskiri”;

Ehitusseadustik;

Elektriohutusseadus,

Elektroonilise side seadus,

Turvaseadus;

Seadmete energiatõhususe seadus

Toote nõuetele vastavuse seadus.

Siseministri 7. Jaanuari 2013.a määrus nr. 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“

MTMm nr 54 02.06.2015. „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“;

ETEL ja EKsL poolt välja töötatud "Sissetungimishäire süsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hoolduse eeskiri"

EVS-EN 50173 „Üldkaabelduse standard“

EVS-EN 50174 „Üldkaabelduse standard“

EVS-EN 50310 „Andmetöötluspaikade potentsiaaliühtlustus“

EVS-EN 50346 „Paigaldatud juhistike testimine“

EVS-EN 61000 „Elektromagnetilise ühilduvuse standard“

EVS-EN 50130-4 „Häiresüsteemid. Osa 4: Elektromagnetiline ühilduvus. Toote-perekonna standard: Häiringukindluse nõuded tulekahju-, sissemurde- ja kallaletungialarmisüsteemide, videovalvesüsteemide, juurdepääsukontrollisüsteemide ja personaal-appikutsesüsteemide komponentidele“

EVS-EN 50131 „Häiresüsteemid. Sissetungimis-häire süsteemid“

EVS-EN 50132 „Häiresüsteemid. Turvarakendustes kasutatavad sisetelevisioon-jälgimissüsteemid“

EVS-EN 50133 „Häiresüsteemid. Turvarakendustes kasutatavad läbipääsusüsteemid“

EVS-EN 50134 „Häiresüsteemid. Sotsiaalsfääri alarmsüsteemid“

EVS-EN 50136 „Häiresüsteemid. Häireedastussüsteemid ja –seadmed“

EVS-EN 50083 „Televisiooni-, heli- ja interaktiivse multimeedia signaalide kaabeljaotussüsteemid.“

EVS-EN 60728 „Televisiooni-, heli- ja multi-meediasignaalide kaabelvõrgud“

EVS-EN 54 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem“

Nõrkvoolusüsteemide ehitusel tuleb jälgida “Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 II. osa” üldisi kvaliteedinõudeid. Paigaldatavad nõrkvooluseadmed peavad vastama antud valdkonnas kehtivate EL direktiivide alusel kehtestatud tootestandardite nõuetele ning omama CE vastavusmärki, lähtudes „Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse” nõuetest.

## OLEMASOLEV OLUKORD

Olemasolev nõrkvoolupaigaldis on amortiseerunud ning vahetatakse välja. Hoones asub Swedbank AS kontor eraldi süsteemidega, mis ei kuulu käesoleva projekti mahtu.

## ÜLDANDMED

### SIDEVARUSTUSE TÜÜP JA LÄBILASKEVÕIME

Nähakse ette uus sidevarustus, mis põhineb optikakaablil. Kaabli paigaldab tellija või telekommunikatsiooniteenust osutav ettevõte. Esialgu jääb töösse ka olemasolev 10 paarine vaskkaabel.

### SIDEVARUSTUSE SEOS ANDMESIDE, TELEFONISIDE JA TV-SÜSTEEMIDEGA

Andmeside võrku kasutatakse turvakaamerate ja vajadusel muudele tehnoloogiliste seadmete ühendusteks.

## KAABLITEED

Kaablitele planeeritakse kaabliredelid ja kaablikarbikud tugevvooluosa töövõtus. Läbiviigud tuletõkkeseintes tihendatakse tulekindla avatäidisega.

## ANDMESIDESÜSTEEM

### ÜLDKAABELDUS

Käesolevas projektis on üldkaablivõrk ette nähtud telefoni – ja andmeside tarbeks. Võrk on projekteeritud tervikuna tähtvõrguna ja jaotusvõrgu tasandil avatud kaablivõrgu printsiipidest lähtuvalt.

#### ÜLDKAABELDUSE PÕHIMÕTTED

Hoonesse paigaldatakse telefoni- ja arvutivõrgu tarbeks üldkaabeldus.

Välisühendus on projekteeritud eraldi projektiosas ning nähakse ette optikakaablil põhinev. Paralleelselt jääb töösse olemasolev vaskaabel Swedbanki hooneosas. Välisühenduse kaabli otsastamiseks nähakse ette ruumi nõrkvoolujaotlas  BD ruumis 105.

Hoone peajaotlast BD lähtuvad jaotuskaablid RJ45 Cat6 ühenduspesadesse. Jaotlas ühendatakse kaablid 24xRJ45 Cat6 paneelidel. Kogu jaotusvõrk projekteeritakse vastav klass E nõuetele. Arvuti-ja telefoniside kaableid jaotusvõrgu tasandil ei eristata. Võrgu ülesehituse kavandamisel lähtutakse avatud kaablivõrgu põhimõtetest.

Käesoleva projekti raames telefoni- ja andmesidevõrgu aktiivseadmeid projekteeritud pole. Võrgu aktiivosa lahendab ja ehitab välja Tellija.

Kõigi töökohtade juurde kuuluvad ka toitepesad (toodud elektritööde projektiosas).

Paigaldajal tuleb taotleda kaablivõrgule tootjapoolne sertifikaat, mis tagab kaablivõrgule vähemalt 10a garantii ja komponentide kättesaadavuse. Firma, kellelt sertifikaati taotletakse, peab olema ka varem Eestis samalaadseid sertifikaate välja andnud.

#### Ühenduspesad

Pistikupesad on ühe ja kahe RJ45 Cat 6 liitmikuga. Pesade kattematerjal ja värv peab olema sama, mis teiste süsteemide samas ruumis olevatel pesadel.

#### Kaabliühendused

Kõik jaotuskaablilingid ja mistahes jaotlatevahelised vaskkaablitel lahendatud andmeside kaablilingid hangitakse ja ehitatakse vastavad klass E nõuetele.

#### Otsastamispaneelid

Klass E linkide otsastamiseks jaotlates kasutada 19“ kinnitusega 24xRJ45 Cat 6 otsastamispaneele.

#### Toitepaneelid

Toitepaneele paigaldada jaotlasse vastavalt jaotlate joonistel toodud toiteühenduste kogustele. Horisontaalpaneelid on 19“ kinnitustega toitepesade paneelid millel on vähemalt 6 maandusklemmiga pistikukohta.

#### Jaotlakapid ja -rackid

Jaotla tarbeks on ette nähtud kasutada 12U mahutavusega klaasuksega seinakappi laiusega 600mm ja sügavusega 500 mm.

Kapp sisaldab lisaks aktiivseadmetele minimaalselt järgmisi komponente:

- kaablisuunajaid;

- maanduslatti;

- otsastuspaneele;

- toitepesade paneele.

Kõik jaotlakapid ja –rackid maandatakse.

#### MAGISTRAALKAABELDUSE PÕHIMÕTTED

#### Magistraalkaabeldus  nähakse ette optikakaablitel põhinev.“

#### PAIGALDUSE PÕHIMÕTTED

Kõik kaablid, ühenduspesad, otsastamispaneelid ja jaotlad tuleb varustada markeeringuga. Markeering tuleb kanda peale viisil, mis tagab markeeringu loetavuse ning vee- ja kulumiskindluse. Samasuguste komponentide markeering ei tohi hoone piires korduda. Ühenduspesade markeeringu puhul on nõutav ka korrektne väljanägemine.

#### Nõuded süsteemi katsetamisele

Enne ekspluatatsiooni andmist teostatakse süsteemide mõõdistused. Mõõdistuste käigus kontrollitakse kaablite olukorda (signaali tase, võimalikud lühised ja maalekked). Mõõdistuste hulka kuulub ka süsteemi kõikide kaablite ja tööfunktsioonide kontroll. Telefoni- ja arvutivõrgu kaabliühenduste puhul (jaotusvõrk) on nõutav kaablitestriga täistestimine klass E nõuetele vastavuse osas koos ühenduskaablitega (patch, drop + püsikaabel).

Hoone  arvutivõrgu kaabeldus peab vastama klassile E (kategooria 6 standardi ISO/IEC 11801 järgi).Peale testimist peavad patch/drop kaablid jääma oma pesadesse. Kaablite otsad (pistikupesad, patch- paneeli pesad) peavad olema markeeritud. Tellija esindajale, kes on volitatud võtma telefoni- ja arvutivõrgu ekspluatatsiooni, esitatakse kõik kaabelduse skeemid koos võrgusertifikaadiga.

Lingid tuleb testida kaabeldussüsteemile ettenähtud üldtunnustatud taadeldud testriga, millele on installeeritud kõige viimane saadaolev tarkvara versioon. Testida tuleb kõik paigaldatud lingid ning testimine peab vastama tootja poolt välja töötatud protseduurile. Vigased lingid tehakse korda või vahetatakse välja.

Tööde teostaja peab üle andma nõrkvoolu kaablite mõõdistustulemused nii elektroonselt (soovitavalt .pdf formaadis) kui ka paberkandjal ja tootjapoolse süsteemigarantii dokumendi. Mõõdistustulemustes saadud kaablipikkused ei tohi ületada standardites toodud maksimaalväärtusi.

### ERIOTSTARBELINE ANDMESIDEVÕRK

Nähakse ette ühendused turvakaameratele.

## TELEFONISÜSTEEMID

### TELEFONIVÕRK

Hoonesse on planeeritud  IP põhine telefoniside. Telefonivõrk kasutab sama kaablivõrku, mis andmesidevõrk. Pistikupesad on RJ45 Cat.6 pesad. Telefoniside kaablijaotlad asuvad samades 19” seadmekappides andmesidevõrgu jaotlatega. Telefonijaam ei kuulu käesoleva hanke mahtu.

Telefoni jaotusvõrk on lahendatud üldkaablivõrgu mahus ja seda ei käsitleta siinkohal eraldi. Eraldi telefonivõrku kui sellist hoones pole.

### TRAADITA TELEFONIVÕRK

Hoonesse on ette nähtud WIFI leviala.

WIFI võrk kasutab sama kaablivõrku, mis andmesidevõrk. Pistikupesad on RJ45 Cat.6 pesad. Telefoniside kaablijaotlad asuvad samades 19” seadmekappides andmesidevõrgu jaotlatega.

#### Nõuded hoone traadita sidevõrgu (WiFi) lahendusele:

-	Traadita side lahenduses kasutatavad tugijaamad peavad vastama IEEE 802.11ac standardi Wave 2 osale, kiirusega kuni 2,5Gbit/s;

-	Traadita side tugijaamad peavad omama 4x4:4 MIMO tuge ja MU-MIMO ning SU-MIMO funktsionaalsust;

-	Traadita side tugijaama 5GHz raadio peab toetama ka 802.11n standardit;

-	Traadita side tugijaamal peab olema vähemalt kaks raadiot, millest üks saab toimida tagasiühilduvuse tarbeks ka 2,4GHz peal ning toetab samaaegselt nii 802.11b/g/n standardeid;

-	Tugijaamal peab olema vähemalt 2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet liidest.

-	Tugijaama pakettide edastusvõimekus RFC 2285 Wire/Wireless liikluse puhul peab olema vähemalt 90 000 paketti sekundis.

-	Tugijaama maksimaalne läbilaskevõime peab olema 2,4GHz raadiol vähemalt 800 Mbps ning 5GHz sagedustel 1,7 Gbps.

-	Tugijaamad peavad toetama järgnevaid  tehnoloogiaid: WMM, 802.11e, U-APSD, 802.11r, OKC, LDPC, Maximum Likelihood (ML), STBC.

-	Tugijaama iga raadioahel peab suutma teenindada vähemalt 240 Wi-Fi klienti, sealhulgas  samaaegselt ka mitu VoIP ja videovoogedastust kasutavat klienti;

-	Tugijaamad peavad toimima 802.3at PoE+ toite puhul täisfunktsionaalsusega, kuid omama toiteadapteri võimalust silmusvõrgu (mesh) loomiseks üle raadiovõrgu;

-	Tugijaamad peavad toetama reeglite ja kasutajarollide põhist teenuskvaliteedi määramist.

-	Tugijaamad peavad toetama rakenduste tuvastamist ning rakenduspõhiste ligipääsureeglite loomist.

-	Tugijaamasid peab saama kasutada klientseadmete asukoha trianguleerimiseks erinevate positsioneerimisrakendustega, ka juhtudel, kui WiFi klientseadme raadio on aktiivne, kuid klientseade pole ühendatud tugijaamade poolt teenindatavasse võrku. Positsioneerimisrakendus ei pea sisalduma pakkumuses.

-	Kontrollerid peavad toetama seadistamist kõrgkäideldavasse režiimi selliselt, et igal tugijaamal oleks haldustunnelid vähemalt kahe kontrolleriga. Haldusliikluse krüpteerimist peab saama vajadusel sisse/välja lülitada.

-	Kontrollereid peab saama seadistada DHCP serveriteks ka kõrgkäideldavas režiimis.

-	Kontrollerid peavad võimaldama võrgus tugijaamade automaatset tuvastamist ning laiendatud teenusekogumisse lisamist.

-	Tugijaamad peavad toetama iseparaneva silmusvõrgus töötamise režiimi tugijaamade lisamiseks kui vajalikus asukohas puudub võrguühenduseks;

-	Dünaamiline sagedushaldus võimalikult häirevabade sageduste leidmiseks;

-	Igale jagatavale võrgule peab olema võimalik luua eraldi reegleid nii tuvastatud ja autoriseeritud kasutajate kui tuvastamata kasutajate tarbeks;

-	Lahendus peab võimaldama koormuse jagamist tugijaamade vahel;

-	Lahendus peab võimaldama vähemalt 16 erinevat SSID tugijaama kohta;

-	Kontroller (-id) peab suutma tugijaamu automaatselt külge võtta ning seadistatud võrke jagama hakata.

### FONOLUKUSÜSTEEM

Puudub.

### KIIRTELEFONI SÜSTEEM

Puudub

## TULEKAHJUSIGNALISATSIOON

Projekteeritud on konventsionaalne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS) mis avastab tulekahju võimalikult varases staadiumis

ATS on terviklik ja sisaldab vähemalt järgnevat:

-	süsteemi keskseade;

-	tulekahjuteatenupud;

-	analoog-adresseeritavad optilised suitsuandurid;

-	analoog-adresseeritavad temperatuuriandurid;

-	LED lisaindikaatoridd anduritele, mis paiknevad väljaspool nähtavuspiirkonda;

-	ventilatsiooni seiskamine;

-	häirekellade käivitus (võidakse lahendada tuletõkkesektsioonide kaupa);

Andurite paigutusprintsiibid.

Võimaliku põlengu avastamiseks on planeeritud kasutada valdavalt suitsuandureid.

Ette on nähtud lokaalne häireedastus Häire käivitamiseks on ette nähtud ATS keskseadmelt häireväljund.

Väljapääsude juurde ja evakuatsiooniteedele on projekteeritud tulekahju teatenupud.

#### Seadmed ja materjalid

Kõik komponendid peavad omama EV vastavussertifikaati.

ATS komponendid peavad olema vastavuses valitud keskseadme tootja poolt etteantud sobivustabeliga.

Keskseade

Keskseadmel peavad olema reservtoiteakud. Akupatareiga tagatakse elektritoide valverežiimis 72 tunni jooksul ja pooletunnise tulekahjualarmi töö. Kui ATS rikketunnused on kohe avastatavad ja on sõlmitud leping, millega tagatakse maksimaalseks parandusperioodiks vähem kui 24 tundi, võib garanteeritud vooluvarustuse aega vähendada 72 tunnilt 30 tunnini. Perioodi lühendatakse veelgi nelja tunni võrra, kui kontrollitavas hoones on pidevalt valve- ja remondipersonal.

Keskseadmel peab olema häireteadete edastamise valmidus vastavalt kehtivale määrusele.

Andurid

Kasutatakse peamiselt optilisi suitsuandureid. Temperatuuriandureid (DM- ja M) kasutatakse ruumides, kus nende ruumide kasutusviisist tulenevad, vastavate ruumide jaoks normaalsed tingimused, ei võimalda suitsuandurite valehäireteta tööd.

Tulekahjuteatenupud

Kavandatud on kasutada EN 54 nõuetele vastavaid punast värvi purustatava  kattekaanega indikaatorlambiga varustatud teatenuppe. Tulekahjuteatenupud on projekteeritud evakuatsiooniteedele ja evakuatsiooniväljapääsude juurde. Tulekahjuteatenuppu ei tohi kasutada muuks otstarbeks kui tulekahjuteate andmiseks.

Nuppude paigalduskõrgus on ette nähtud 1,2-1,6m.

Alarmkellad

Häireedastuseks on ette nähtud kasutada mootorkelli, peasissepääsu lähedal õues välissireeni. Häiresignaali helinivoo miinimumväärtus peab olema 65 dBA või 5dBA üle rohkem kui 30 s kestva müra.

Kaablid

ATS elektrienergiat ja signaale juhtivad kaablid peavad paigaldusel olema eraldatud kaablitest, mida kasutatakse teiste süsteemide jaoks kas maandatud ekraani või eraldava distantsi abil, hoidmaks ära elektromagnetilise interferentsi või muu kahjustuse. Kaablid peavad vastama nõuetele, mis on määratletud seadmete valmistaja poolt.

Kaablid juhitakse läbi madala tuleohuga piirkondade. Kaablid, mis peavad funktsioneerima kauem kui üks minut pärast tulekahju puhkemist, peavad olema võimelised vastu pidama tulekahju mõjule vähemalt 30 minutit või olema kaitstud tulekahju eest sama perioodi vältel.

Markeerimine

ATS keskseadme asukoha tähistamiseks hoones pannakse selle juurde silt tekstiga «TULEKAHJU-SIGNALISATSIOONISÜSTEEM». Toiteallikad ja harukarbid varustatakse tekstiga «TULEKAHJUSIGNALISATSIOON» (teksti kõrgus 10 mm).

## VALVESIGNALISATSIOON

Hoonesse nähakse ette valvesüsteem. Süsteemi keskseade nähakse ette 1. korrusele ruumi 105.

Valvesüsteemiga kaitstakse välisperimeetrit ning põhilisi läbipääse. Võimaliku sissetungi avastamiseks hoonesse on planeeritud kasutada valdavalt infrapuna liikumisandureid. 1. korruse akendele on ette nähtud klaasipurunemisandurid. Rendipindade uste ja akendeta siseruumide puhul on planeeritud kasutada ka magnetkontaktandureid.

Andurid ühendatakse keskseadme sisenditega ühekaupa: igale andurile vastab sisend. Erandiks on siin kahepoolsete uste magnetkontaktandurid, mis ühendatakse uksepaari puhul samasse sisendisse.

Programselt moodustatakse anduritest omaette valvegrupid.

Keskseade peab sisaldama ka GSM kommunikaatorit häire- ja rikkesignaalide edastamiseks valdaja telefonidele. Kommunikaator peab helistama häire korral ja edastama SMS-i teel infotmatsiooni tsooni täpsusega ehk peab olema võimalik tuvastada mis tsoonis häire toimus.

Süsteemi juhtklahvistikud

Klahvistikud peavad andma reaalajas infot kõikide alade staatuse kohta. Klahvistikud peavad häire korral andma ka helisignaali. Nähakse ette LCD displeiga klahvistikud.

Liikumisandurid

Liikumisanduritena kasutatakse põhiliselt passiivseid infrapunaandureid.

Magnetkontaktid

Peamiselt kasutatakse süvistatavaid magnetkontakte. Kui süvistatava magnetkontaktanduri paigaldus ei ole võimalik, kasutatakse pinnapealseid magnetkontaktandureid. Metallustele paigaldatavad süvistatavad magnetkontaktandurid peavad olema spetsiaalsed metallustele ette nähtud.

Kaabeldus

Kõikidest anduritest koondatakse alarmikaablid süsteemi keskseadmesse või tsoonimoodulitesse, mis omakorda on omavahel ühendatud tootja nõuetele vastava kaabliga. Sama tüüpi kaabliga on ühendatud ka klahvistikud. Andurite kaabeldus teostatakse tavalise kuuesoonelise alarmikaabliga .

Kõik kaablid paigaldada süvispaigaldisena seintes või ripplagede taga.

#### Tähistused

Valvesüsteemi komponendid varustatakse tähistusega. Komponentide tähised kantakse korpuste kaante sisekülgedele nii, et seda saab lugeda alles komponenti avades.

#### Nõuded paigaldustöödele

Andurite paigaldamisel jälgida tootja poolt kehtestatud nõudeid ja vastavate seadmete paigalduse üldnõudeid.

## LÄBIPÄÄSUSÜSTEEM

Ei projekteerita

## VIDEOVALVE

Projekteeritud on  turvafunktsiooniga videovalvesüsteem üldala, ning välisperimeetri jälgimiseks.

Kaameratena kasutatakse 4MP kaameraid resolutsiooniga 2688×1520, kus kaamera poolt edastatav  kaadrisagedus täisresolutsiooni juures on vähemalt 20 kaadrit/sek. Kaamerad peavad saatma ja salvesti/klienditöökohad  võimaldama vastu võtta vähemalt kahte, erineva pildiresolutsiooniga ja/või erineva kodeeringuga videovoogu.

Kaamerates kasutatav pildisensor peab vastama vähemalt 1:1 kasutatavale pildiresolutsioonile.

Kaamerad  ja salvesti peavad toetama H.264 videokodeeringut, et kasutada minimaalset võrguribalaiust ja saavutada suuremat videoarhiivimahtu.

Salvestus tuleb tagada ülekirjutuseta arhiivi mahuga 1 kuu. Salvestada tuleb viisil, mis tagab ühe ketta rikke puhul salvestise säilimise. Süsteem peab võimaldama määrata salvestamise parameetreid (kaadritihedus, salvestamise alad, salvestamine liikumise peale jt. ) iga kaamera kohta eraldi.

Sisekaamerate toide saadakse PoE toitesüsteemiga keskselt administreeritavalt võrgulülitilt.

Videovoo salvestamine on ette nähtud videosalvestile. Süsteem peab võimaldama määrata salvestamise parameetreid (kaadritihedus, salvestamise alad, salvestamine liikumise peale jt. ) iga kaamera kohta eraldi. Ette on nähtud võimalus salvestada välisele mäluseadmele ja selle salvestise vaatamine suvalises arvutis. Videolõikude koopiate tegemine peab olema võimalik kõikidelt vastavate õigustega töökohtadelt. Salvestust peab olema võimalik vaadata IP aadressiga üle võrgu.

Süsteem hangitakse koos kõigi vajaminevate litsentsidega.

Videovalvesüsteemi keskus on planeeritud 1. korrusele ruumi 105 jaotlasse BD.

Nõuded kaameratele

- 4MP 2688×1520 @ 20fps;

- 120 dB WDR;

- võimalus vaateväljas piirkonda maskeerida (BLC funktsioon);

- 1 /2.8“ CMOS;

- mehhaaniline IR filter;

- valgustundlikkus 0.07 lux@F1.2, AGC on 0 lux with IR;

- fikseeritud objektiiv;

- vähemalt kahe eraldi seadistatava videovoo tootmine (H.264 ja MJPEG);

- IP 66, PoE;

- vandaalikindel

- kuppelkaamera;

- IR LED

- ONVIF tugi

Nõuded switchile ja salvestile:

- 16 kanalit;

- sisseehitatud PoE tugi kõigile portidele;

- Resolutsioon igale kaamerale	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA

- HDMI ja VGA	Kuni 1920 × 1080P /60Hz

- Sünkroniseeritud taasesitus 16 kanalit

- 4 SATA liidest

- eSATA

- HDD iga ketas kuni 4TB

- Võrguliides	 RJ-45 10 /100/1000 Mbps

- USB, HDMI

- Rackitav

- CMS tarkvara	iVMS-4200 (tasuta)kuni 1024 kaamerat

#### Tähistused

Kaamerad ja salvestusseadmed varustatakse tähistusega.

Kaamerate tähis kleebitakse kaamera ülemisele pinnale nii, et see pole alt nähtav.

#### Rackide tähistused.

Kasutatakse üldkaablivõrgu osas toodud tähistusviisi.

#### Kaablite ja otsastamispaneelide tähistused.

Kasutatakse üldkaablivõrgu osas toodud tähistusviisi.

#### Nõuded paigaldustöödele

- kaamerate ja salvestite häälestamine kuulub hankesse;

- kaamerate fokusseerimine tehakse madala valgustatuse juures (alla 100 lux); vajadusel kasutatakse valgust nõrgendavat polaroidfiltrit.

## TV VÕRK

. Eraldi TV võrku ei projekteerita.

## HELIEDASTUSSÜSTEEM

Ei projekteerita.

## MUUD INFOEDASTUSSÜSTEEMID

## ERIOTSTARBELISED NÕRKVOOLUSÜSTEEMID

### INVA-APPIKUTSESÜSTEEM

Inva-WC varustatakse inva- appikutsesignalisatsioonisüsteemiga. Inva- WC -sse paigaldatakse appikutse ja appikutse tagastamise nupud. Uste kohale on ette nähtud paigaldada häireplafoon.

Häireplafoon

Paigaldatakse WC-seina külge valvelaua poolsesse seina. Annab heli- ja valgussignaali juhtides sellega tähelepanu ruumile, milles abi vajatakse. Toiteplokk paigaldatakse lähedusse ripplae taha.

Appikutse nupp

Appikutsesüsteemi osa, mis funktsionaalses mõttes on nöörlüliti. Kutsenupp paigaldatakse sellisele kõrgusele, et ta oleks kättesaadav nii istudes kui ka lamades.

## TULEKAITSE

Kõik avad tuletõkketarindites täidetakse tulekindla avatäidisega.

## KVALITEEDI-JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE

Ekspluatatsiooniandmine on süsteemide teostuse osa. Häälestamise käigus ilmnenud vead ja puudujäägid parandatakse koheselt. Puudujääkide hulka kuuluvad ka võimalikud projekteerimisvead.

Enne ekspluatatsiooniandmist teostatakse süsteemide mõõdistused. Mõõdistuste käigus kontrollitakse kaablite olukorda (võimalikud lühised ja maalekked ning sageduslikud parameetrid, kus need on olulised). Mõõdistuste hulka kuulub ka andmeside kaablilinkide võrgutestriga testimine.

Lisaks mõõdistustele teostatakse süsteemide kontrolli. Selle käigus kontrollitakse paigaldustööde kvaliteeti ja seadmete häälestusi.

Süsteemi prooviaeg

Enne süsteemi lõpplikku kasutuselevõttu katsetatakse süsteemi tööd 1 kuu jooksul, seda nimetatakse prooviajaks. Prooviajal ilmnevad vead likvideeritakse prooviaja jooksul, vajadusel viiakse läbi järelhäälestustööd. Prooviaja muudatused ja järelhäälestus kuuluvad antud töövõttu.

Koolituse läbiviimine

Koolituse käigus on oluline õpetada personal võimalikult hästi orienteeruma nõrkvoolusüsteemide poolt pakutavates võimalustes ja kinnistada nende teadmised süsteemi kasutamise osas. Süsteemide oskuslik kasutamine personali poolt vähendab oluliselt mitmesuguseid rikke- ja tõrkeväljakutseid süsteemi paigaldajale ja hooldajale. Ühtlasi hoitakse sellega ära süsteemide valest kasutamisest tekkida võivad rikked või vähemasti vähendatakse oluliselt nende tekketõenäosust.

Koolitus viiakse läbi vähemalt kahes rühmas, selliselt, et kummagi rühma liikmed saaksid piisavalt teadmisi nende jaoks olulistes küsimustes.

Vähemalt osa personalist peab olema kursis esmaste hooldusküsimustega. Koolituse töökaitse osa peab hõlmama lisaks personali ohutuse tagamisele ka töövõtteid ja -vahendeid, mis on vajalikud vältimaks nõrkvoolusüsteemidele valest kasutamisest tingitud rikete teket.

Koolituse dokumentatsioon

Töövõtjal tuleb esitada eestikeelsed täielikud kasutamisjuhendid köidetuna kahes eksemplaris ja elektroonsel kujul CD-l.

Tööettevõtjal tuleb esitada kirjalik juhend käitumise kohta rikete ilmnemisel (tegevuse kirjeldus koos kontaktnumbrite ja kontakttelefonidega), köidetuna kahes eksemplaris ja elektroonsel kujul CD-l.

Koolitust saanud isikud kinnitavad oma allkirjaga koolituse lõppedes vastaval aktil, et on antud teemasid puudutava koolituse läbinud.

Tellijale üle antavad teostusjoonised Töövõtja esitab järgnevad dokumendid:

seadmete paigaldusplaanid, kus näidatakse kõigi paigaldatud süsteemiosade ja üksikkomponentide paiknemine (üksikkomponendid näidatakse eraldi ära sellisel juhul kui nad paiknevad eraldi); struktuurskeemid;kõikide süsteemide peamiste komponentide ja seadmete tehniline dokumentatsioon (tehniline pass või tehniline infoleht);eestikeelne kasutusjuhend;

kaablivõrgu testimise / mõõdistamise protokollid.

Tellija võib hankedokumentides esitada täiendavaid nõudmisi üleantava dokumentatsiooni osas, mis on siin toodud nimekirja suhtes ülimuslikud.

Tellijale antakse üle ka programmide litsentsid ning installatsiooni andmekandjad. (Andmekandjad antakse üle siis, kui programmi tootja neid väljastab.)

Garantii

Garantiiperioodi pikkuseks on minimaalselt 2 aastat. Garantii alla kuulub kogu süsteem tervikuna, kaasa arvatud selle üksikud komponendid nagu kaablid, jaotuskarbid, täiturseadmed, võimendid, keskseadmed jne. Garantii peab sisaldama garantiiperioodi jooksul ka seadmete hooldust.

Riketest teatamine ja teatele reageerimine

Riketest teatab Hoonestaja (või süsteemi kasutaja) tööettevõtjale telefoni teel varem kokku lepitud numbritele ning edastab esimesel võimalusel rikke teate ka kirjalikult maili või faksi teel, varem kokkulepitud aadressidele või numbrile.Riketele reageerimise korra ja tähtajad kehtestab Tellija pakkumiskutses.

Kõik süsteemi konfiguratsiooni hilisemad muudatused mis on teostatud töövõtja poolt hoolduse käigus, remondi käigus, lisatööde käigus või mõnel muul põhjusel peale süsteemi esmast ekspluatatsiooniandmist, dokumenteeritakse Töövõtja poolt ning esitatakse Hoonestajale kahepoolse aktina ning selle lisadena muudetud teostusjooniste kujul.

## LISAD