|  |  |  | PROJEKTGRUPP ROSENBERG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Registrikood MTR reg. nr. Muinsuskaitseameti tegevusluba aadress telefon telefon e-post |  | 10785396 EP10785396-0001 EL10785396-0001 EK10785396-0001 EO10785396-0001 E 149/2004 C.R.Jakobsoni 14 10128 Tallinn 600 9677 520 6080 kontakt@pgr.ee |
| - Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa Loksa autobussijaama, ehitismälestis reg nr 30353, rekonstrueerimise ja fassaadide restaureerimise projekt Kaust 2 Kütte osa põhiprojekt |  |  |  |  |  |
|  |  | tellija: aadress: tel.: |  | Loksa Linnavalitsus Tallinna tn 45, Loksa linn 603 1253 |  |
|  |  | projekteerija: |  | Projektgrupp Rosenberg OÜ |  |
|  |  | vastutavad spetsialistid: |  |  |  |
|  |  | projektijuht: insener: |  | Peep Rosenberg Enno Himberg |  |
|  |  | töö nr.: |  | 262016 |  |
| Tallinn 17. 01. 2017 |  |  |  |  |  |

# TÖÖ KOOSSEIS

KAUST 1	Arhitektuur-ehitusliku osa põhiprojekt

KAUST 2	Kütte osa põhiprojekt

KAUST 3	Ventilatsiooni osa põhiprojekt

KAUST 4	Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa põhiprojekt

KAUST 5		Elektrivarustuse osa põhiprojekt

KAUST 6 		Nõrkvoolu osa põhiprojekt

KAUST 7		Sisekujunduse osa põhiprojekt

# PROJEKTI KOOSTAMISEST VÕTSID OSA:

OSAÜHING ARHITEKTUURIBÜROO IGNAR FJUK

MTR nr 		EPE000604, EEP000016

tel. 		645 3447

faks		504 3004

e-post		ignar@aif.ee

Arhitektuurne osa		– arh Ignar Fjuk

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ

MTR nr 		EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EO10785396-0001

tel. 		600 9677

faks		600 8765

e-post		kontakt@pgr.ee

Projektijuht			– ins Peep Rosenberg

Arhitektuurne osa			– arh Maret Rosenberg

Konstruktiivne osa			– ins Peep Rosenberg

Kütte osa, vee ja kanalisatsiooni osa	– ins Enno Himberg

Ventilatsiooni osa			– ins Ants Pert

LEONHARD WEISS ENERGY AS

MTR nr 	EL10665798-0001

tel. 	53359520

e-post	E.Kraav@leonhard-weiss.com

Elektripaigaldise osa	– ins Enn Kraav

TELEPROJEKT OÜ

MTR nr 		EP10536405-0001, FPR000133

tel. 		56928357

e-post		ilvi@teleprojekt.ee

# Nõrkvoolu osa			- ins Ilvi Rimm

# KÖITE SISUKORD

# I	SELETUSKIRI

1.  Üldosa

1.1 Ehitusprojekti eesmärgid

1.2 Projekteerimise alusmaterjalid

1.3 Normdokumentide loetelu

1.4 Üldised juhendmaterjalid ja tehnilised nõuded

2.  Keskküte

2.1 Küttesüsteemi kirjeldus ja üldnäitajad

2.2 Küttesüsteemi töövõtt

## 2.3 Toed ja kinnitused

2.4 Torustiku paigaldamisnõuded ja märgistus

2.5 Torustiku survekatsetus

## 2.6 Torustiku isoleerimine

2.7 Reguleerimine ja mõõtmine

2.8 Ametite ja muud kontrollid

2.9 Üleandmis- ja kasutusdokumendid

2.10 Garantiiaja remonttööd ja hooldus

II	LISAD

1. Keskkütte materjalide loetelu

III	JOONISED

# 1. Asendiplaan tehnovõrkudega				M1:500	AS-4-02

# 2. Kesk- ja põrandaküte. Esimese korruse plaan	M1:100	KV1-1

# 3. Keskküte. Teise korruse plaan				M1:100	KV1-2

# 4. Keskküte. Bussijaama soojussõlm					KV1-3

# 5. Keskküte. Ventagregaadi segamissõlm				KV1-4

SELETUSKIRI

1. Üldosa

1.1 Ehitusprojekti eesmärgid

Käesoleva tööga on koostatud Harjumaal Loksa linnas Tallinna mnt 49 asuva Loksa bussijaama keskkütte ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis.

1.2 Projekteerimise alusmaterjalid:

1. Loksa bussijaama arhitetuur-ehituslikud plaanid ja lõiked

2. Loksa linna kaugküttetorustiku rekonstrueerimise ehitusprojekt

DEM Projekt OÜ töö nr 3414PP/16

1.3 Normdokumentide loetelu:

EVS 811:2012 	Hoone ehitusprojekt

EVS 844: 2016	Hoonete kütte projekteerimine

EVS-EN 12831:2003	Hoonete küttesüsteemid

Arvutusliku soojuskoormuse arvutusmeetod.

EVS 812-3:2013	Ehitiste tuleohutus.	Osa 3: Küttesüsteemid

EVS 860: 2010	Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine.

Torustikud,mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus.

## 1.4 Üldised juhendmaterjalid ja tehnilised nõuded

Tööde teostamisel tuleb jälgida kõiki ettekirjutatud nõudeid ja arvestada eelnevalt teostatud töid ja uurimisi.

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavuses alljärnevate dokumentidega:

- Eesti Vabariigi seadused, valitsuse määrused ja otsused;

- kohalike võimuorganite otsused;

- järelvalve- ja kontrollorganite otsused ja juhised.

2. Keskküte

2.1 Küttesüsteemi kirjeldus ja üldnäitajad

Loksa bussijaama varustamine soojusenergiaga on ette nähtud Loksa linna kaugküttetrassist. Soojustrassid on varem projekteeritud  Dem Projekt OÜ poolt

(töö nr 3414PP/16). Soojuskandja parameetrid soojustrassi hoonesisendil on:

temperatuur 70/40 ºC; nominaalrõhk  4bar.

Praegu toimub olemasolevas hoones kütmine õhk-õhk soojuspumpadega, mis on ette nähtud likvideerida.

Bussijaama arvutuslik soojuskoormus on kokku 46,2 kW.

sh radiaatorküte – 14,1 kW

põrandaküte – 16,4 kW

ventilatsioon – 15,7 kW

Soojusenergia erikulu kütteks:						50,1 W/h*m2

Arvutuslik välisõhu temperatuur küttele ja ventilatsioonile on 			-22ºC

Ruumide sisetemperatuurid: olme ja abiruumid					+21ºC

Hoone ühekorruselisesse ossa on projekteeritud põrandaküte. Küttevee arvutuslikud parameetrid põrandaküttesüsteemis on 43/38ºC. Põrandakütte pumbasõlm Grundfos BM15/14 ja kollektor (7 kontuuri - 660m) asuvad tehnoruumis.

Põrandakütte torustik paigaldada PE-Xa torudega de20x2 kooskõlas normidega EVS-EN1264. Ruumide põrandakütte parameetreid on võimalik eraldi reguleerida ruumitermostaatide ja kollektoritel paiknevate ajamite abil.

Soovitav on kasutada Uponor Smatrix Wave juhtimissüsteemi, mis võimaldab mugavalt tagada igas ruumis sobiva sisekliima.

Hoone kahekorruselises osas on ette nähtud radiaatorküte, mille dimensioneerimisel on arvestatud ka praegu Swedbanga ruumide kütmisega. Küttevee arvutuslikud parameetrid radiaatorküttesüsteemis on 70/50ºC; süsteem ühendus on lahtine.

Keskküttetorustik monteeritakse XPress terastorudest EN 10305-3 d15..22mm VHS pressliitmikkudega. Küttekehadena kasutatakse CV.tüüpi terasplaatradiaatoreid EN442, mis komplekteeritakse vastavate termostaatventiilidega ja õhueraldusniplitega.

  - Küttesüsteemi töövõtt

Küttesüsteemi töövõtt sisaldab:

-  soojussõlme ehitus tehnoruumis

-  radiaatorkütte torustiku ja küttekehade montaaž

-  põrandaküttetorustike ja pumbagrupi ning kollektori paigaldus

-  küttesüsteemi torustike läbipesemine

-  küttesüsteemi survekatsetus

-  küttesüsteemi tasakaalustamine ja häälestamine

Kõik kasutatavad materjalid ja tooted peavad omama sertifikaate ja tüübikinnitusi, mis tõestavad toodete vastavust kehtivatele normidele ja ehitusnõuetele.

Toruarmatuur peab vastama surveklassile PN10 temperatuuril +90°C; lubatud materjalid on pronks, messing, teras ja malm.

## 2.3 Toed ja kinnitused

Üldjuhul kinnitab Töövõtja jaotustorustikud torukanduritele seinale ja lakke. Kinnitusviis peab sobima kinnitatavate torustike läbimõõtudega. Üldjuhul kinnitatakse torustikud ehituskonstruktsioonide külge kanduritega, kiilankrute või klambritega montaažipüstoli abil. Kinnitusviis peab sobima kinnitatavate torude läbimõõtudega. Metallklambrite sisenurgad peavad olema ümardatud; klambri ja toru vahel peab olema kummitihend.

Torustike kinnitused peavad olema tsingitud terasest. Vask- ja plasttorude puhul peab terase ja toru vahel olema kummitihend. Torustike seinapealsel paigaldusel võib kasutada ka kõvaplastist kinniteid.

Terastorude kinnituspunktide maksimaalsed vahekaugused

| Toru Ø | 12 | 15 | 18 | 22 | 280 | 35 | 42 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horisontaal või vertkaal - kinnitus (m) | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |

Kõik torude ning seadmete toestused ja  kinnitused arvestatakse tööde hinna sisse.

## Kõik kinnitusdetailid ja -toed tuleb eelnevalt kooskõlastada Ehitusjärelvalvega.

## 2.4 Torustiku paigaldamisnõuded ja märgistus

Kaetud tööd peab enne kinnikatmist tellijale üle andma. Töövõtja teatab tellijale aja, millal on võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja erinevate tööstaadiumite kvaliteeti.

Torude läbiviigud seintes ei tohi nõrgestada konstruktsioonide tulepüsivust.

Vahelagedest ja tuletõkketarinditest läbiviimisel paigaldada torud vastavatesse hülssidesse. Läbiviigud tuletõkketarinditest tihendada EI60 vastava tuletõkkemassiga.

Toed ja konstruktsioonid ei tohi nõrgendada ehituse põhikonstruktsioone.

Tugede ja kinnituste paigaldamisel on oluline järgida täpselt torude tootja poolt koostatud paigaldusjuhendeid ja -nõudeid. Torud tuleb monteerida nii, et nende soojuspikenemine ei ole takistatud.

Töövõtja hangib ja monteerib töövõttu kuuluvate torustike ja seadmete tarilapid ning kinnitused. Kleebised paigaldatakse torustikule nii, et need oleks võimalik suurema vaevata leida. Need peavad olema vahemaaga umbes 6m ja hargnemistel, seintest läbiminekutel jne, et oleks võimalik jälgida torude liikumisi.

Torustikud ja seadmed märgistatakse ühesugusel üldtunnustatud märkimisviisil nii, et märgistuselt ilmneks nende kasutuseesmärk ja vajalikud tehnilised andmed.

Märgistus peab olema loetav. Torustikud tuleb märgistada isekleepuva voolusuunda näitava noolega ja tekstiga märgistuslintide või sissegraveeritud siltidega.

Märgistus tuleb paigaldada soojussõlme ruumi, kapitaalseinte läbimiskohtadesse; lisaks sulge- ja reguleerimisventiilide lähedusse ja jaotustorustikule umbes 20m tagant.

Ripplae taha, õõnetesse vms tarindite sisse jäävate seadeventiilide ja seadmete märgistus kinnitatakse vastava tarindi pinnale.

Tunnussildid valmistada lamineeritud plastmassist, millele kirjutatav tekst on must. Sildid kinnitada ühel viisil seadme külge või kõrvale, vajadusel eraldi alusele.

Torujuhtmed markeerida voolusuuna kleebistega, millede värv ja tekst näitavad võrgu kasutamise otstarvet või tegevusala, näiteks:	pealevoolutorustik jne

2.5 Torustiku survekatsetus

Survekatsetuse teostamine ning selle teostamiseks vajalikud abivahendid sisalduvad töövõtus. Survekatsetused teostatakse Ehitusjärelvalve juuresolekul ja kinnitatakse Tellija poolt. Katsetuste tegemisel tuleb juhinduda TKK nõuetest ja Eesti Vabariigis kehtivatest normdokumentidest. Varjatud torustike ja kanalite survekatsetused tuleb teostada enne nende kinnikatmist. Töövõtja koostab survekatsetuste kohta vastavad protokollid.

Torustike survekatsetuste protokollis näidatakse:

- töövõtja andmed

- mõõdetav võrguosa

- suurim projekteeritud rõhk

- proovisurve

- prooviaegsed ilmingud

- proovi sooritusviis ja -aeg

- proovi tegija

- proovi järelevaataja

Survekatsetused tehakse võrguveega. Enne surveproovi täitdetakse torustik veega ja õhutatakse. Vee temperatuuril lastakse enne proovi ühtlustuda.

Proovirõhku mõõdetakse kalibreeritud manomeetriga, mis vastab standardiseeria EN 837 nõuetele ja mille skaala jaotus on 0,5 bar.

Survekatsetuse aeg on 3 (kolm) tundi, mille jooksul kontrollitakse aeg-ajalt rõhu püsimist.

Katsetatav rõhk küttesüsteemis on 0.6 Mpa (6 bar). Katsetuste surve tuleb siiski valida nii, et see ei ületaks süsteemis olevate armatuurile ja seadmetele lubatud rõhku.

## 2.6 Torustiku isoleerimine

Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja konstruktsiooni vahele jääb vähemalt 40 mm.

Isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele.

Isolatsioonimaterjalidena kasutada mineraalvill torukoorikuid (vm elastset soojusisolatsiooni materjali) vastavalt torude isolatsiooni tootja soovitustele.

Isolatsiooni ja kattekihi materjalide omadused peavad täitma tulekindluse nõudeid. Isolatsioonimaterjal peab olema mittepõlev. Kattematerjalina kasutada vastavalt vajadusele: fooliumi, PVC-katet (V1/I) vm.

Kasutatavad isolatsiooni paksused vastavalt LVI RYL 92 järgi (seeria 22)

on järgmised:

| Toru Ø Du mm | Seeria 22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | s | a | b |
|  | mm | mm | mm |
| 10....49 | 30 | 110 | 70 |
| 50....89 | 40 | 130 | 80 |
| 90..169 | 50 | 150 | 90 |

2.7 Reguleerimine ja mõõtmine

Töövõtja hangib reguleerimiseks ja mõõtmiseks vajalikud vahendid ja mõõteriistad ning koostab mõõtmiste kohta vastavad protokollid. Reguleerimised ja mõõtmised tehakse Ehitusjärelvalve juuresolekul ja tuleb Tellija poolt kinnitada.

Reguleerimistöid võib alustada siis, kui võrgud on ühendatud, läbi pestud, täidetud, õhutatud.ja survestatud. Küttesüsteem reguleeritakse esmalt  projektis ette nähtud vooluhulkade ja reguleeritavate väärtuste alusel. Mõõtmistulemused kirjendatakse mõõtmisprotokollis ja esitatakse Tellijale.

Tegelik põhireguleerimine tehakse kütteperioodil, kui ööpäeva keskmine välisõhu temperatuur on alla -5°C. Töövõtja kontrollib teostatud küttesüsteemi tasakaalustatust talvetingimustes ning vajadusel muudab teostatud tasakaalustamist saavutamaks ruumides normeeritud õhutemperatuuri. Seejärel mõõdetakse uuesti kõikide ruumide sisetemperatuurid ja kirjendatakse mõõtmisprotokolli.

Põhireguleerimise kohta koostatakse protokoll, milles märgitakse:

- kontrollmõõtmise teostajad

- kuupäev

- mõõdetav objekt(id): välisõhu temperatuur, liiniseadeventiilide seadeväärtused ja mõõdetud vooluhulgad

- mõõtmismeetodid ja mõõtmise ulatus

- täpsusnõuded

- heakskiidu tingimused

2.8 Ametite ja muud kontrollid

Töövõtja kohustus on vastavalt töö kulgemisele omal algatusel suhelda Ehitusjärelevalvega. Tellijaga ja teiste hankes osalejatega, kelle kontroll ja/või heakskiit on küttesüsteemi ja soojussõlme ehitusele ning toodetele ette nähtud.

Tellija ja volitatud ametnikud võivad teostada kontrolli ka omal algatusel.

2.9 Üleandmis- ja kasutusdokumendid

Paigaldatud toodetele tarnib Töövõtja riigikeelsed (kokkuleppel ka võõrkeelsed) kasutus- ja hooldusjuhendid, millest peab selguma, kuidas tuleb tooteid õigesti kasutada ja hooldada, et ei tekiks ohtu või kahju tervisele.

Üleandmiskausta kogutakse töövõtupiiride lisas määratud dokumendid ning muu kokkulepitud materjal:

- mõõtmis- ja reguleerimisprotokollid

- seadmete hooldus- ja kasutusjuhendid

- surve- ja tihedusproovide protokollid

- ametite kontrolli tunnistused

- garantiidokumendid ja hoolduslepingud

- kommunaalteenuste (küte,vesi jm) kuludokumendid ja mõõturite näidud.

Hiljemalt vastuvõtukontrolli ajal antakse Tellijale üle 2 (kaks) komplekti üleandmiskausta, kusjuures Järelevalve kontrollib üleandmismaterjale ja hooldusraamatut. Üleandmismaterjali hulka peab kuuluma ka registreeritud projektdokumentatsioon koos kokkulepitud ja teostatud muudatustega.

2.10.Garantiiaja remonttööd ja hooldus

Garantii tingimused ja garantiiaja kestus ilmnevad töövõtuprogrammist (kui kohustusi ei ole, siis on garantiiaja kestus 2 aastat).

Töövõtja on kohustatud omal kulul parandama kõik garantiiajal ilmnevad puudused.

Üks kord aastas peab garantiihooldus sisaldama:

- pumpade jms. käivitus, peatamis- ja häirepiiride kontroll ja vajadusel remont

- pumpade, torustike ühenduste ja ventiilide tihendite kontroll ja vajadusel remont

- töövõttu kuuluvate reguleerimis- ja jälgimisseadmete funktsioneerimise ja seadenäitude kontroll, vajadusel hooldus või remont

- mudafiltrit tuleb puhastada vähemalt 2 korda aastas

Viimane hoolduskäik tuleb teha mitte hiljem kui 1,5 kuud enne garantiiaja lõppu.

Koostas 	ins Enno Himberg