|  |  |  | PROJEKTGRUPP ROSENBERG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Registrikood MTR reg. nr. Muinsuskaitseameti tegevusluba aadress telefon telefon e-post |  | 10785396 EP10785396-0001 EL10785396-0001 EK10785396-0001 EO10785396-0001 E 149/2004 C.R.Jakobsoni 14 10128 Tallinn 600 9677 520 6080 kontakt@pgr.ee |
| - Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa Loksa autobussijaama, ehitismälestis reg nr 30353, rekonstrueerimise ja fassaadide restaureerimise projekt Kaust 3 Ventilatsiooni osa põhiprojekt |  |  |  |  |  |
|  |  | tellija: aadress: tel.: |  | Loksa Linnavalitsus Tallinna tn 45, Loksa linn 603 1253 |  |
|  |  | projekteerija: |  | Projektgrupp Rosenberg OÜ |  |
|  |  | vastutavad spetsialistid: |  |  |  |
|  |  | projektijuht: insener: |  | Peep Rosenberg Ants Pert |  |
|  |  | töö nr.: |  | 262016 |  |
| Tallinn 17. 01. 2017 |  |  |  |  |  |

# TÖÖ KOOSSEIS

KAUST 1	Arhitektuur-ehitusliku osa põhiprojekt

KAUST 2	Kütte osa põhiprojekt

KAUST 3	Ventilatsiooni osa põhiprojekt

KAUST 4	Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa põhiprojekt

KAUST 5	Elektrivarustuse osa põhiprojekt

KAUST 6 	Nõrkvoolu osa põhiprojekt

KAUST 7	Sisekujunduse osa põhiprojekt

# PROJEKTI KOOSTAMISEST VÕTSID OSA:

OSAÜHING ARHITEKTUURIBÜROO IGNAR FJUK

MTR nr 	EPE000604, EEP000016

tel. 		645 3447

faks		504 3004

e-post		ignar@aif.ee

Arhitektuurne osa		– arh Ignar Fjuk

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ

MTR nr 	EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EO10785396-0001

tel. 		600 9677

faks		600 8765

e-post		kontakt@pgr.ee

Projektijuht		– ins Peep Rosenberg

Arhitektuurne osa		– arh Maret Rosenberg

Konstruktiivne osa		– ins Peep Rosenberg

Kütte osa, vee ja kanalisatsiooni osa	– ins Enno Himberg

Ventilatsiooni osa		– ins Ants Pert

LEONHARD WEISS ENERGY AS

MTR nr 	EL10665798-0001

tel. 	53359520

e-post	E.Kraav@leonhard-weiss.com

Elektripaigaldise osa	– ins Enn Kraav

TELEPROJEKT OÜ

MTR nr 	EP10536405-0001, FPR000133

tel. 		56928357

e-post		ilvi@teleprojekt.ee

Nõrkvoolu osa	– ins Ilvi Rimm

I  SISUKORD

SELETUSKIRI	5

1	Ventilatsioon	5

1.1	Üldandmed	5

1.1.1	Projekteerimistöö piiritlus	5

1.1.2	Alusdokumendid	5

1.1.2.1	Lähteandmed	5

1.1.2.2	Normdokumendid	5

1.1.3	KV/KJ projekti kvaliteedinõuded	6

1.1.4	Välisõhu arvutuslikud parameetrid	7

1.1.5	Sisekliima parameetrid	7

1.2	Sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooni nõuded.	7

1.3	Eraldi ventilatsioonisüsteemid	8

1.4	Õhuvõtt	8

1.4.1	Õhuvõtukambrid	8

1.4.2	Ventilatsioonisüsteemide seadmed	8

1.4.3	Ventilatsiooniagregaadi kest ja alusraam	9

1.4.4	Ventilaatorid	9

1.4.5	Kalorifeerid	9

1.4.6	Filtrid	9

1.4.7	Soojustagasti	9

1.4.8	Klapid	10

1.4.9	Ventilatsiooniagregaadi hoolduse võimaldamine	10

1.5	Väljatõmbeventilaatorid	10

1.6	Mürasummutus	10

1.7	Ventilatsioonitorustik	11

1.7.1	Nõuded	11

1.7.2	Õhukanalite isoleerimine	11

1.7.3	Õhukanalite kinnitamine	11

1.7.4	Ventilatsioonisüsteemide tiheduse nõuded	12

1.7.5	Tiheduskatse	12

1.8	Reguleerklapid	12

1.9	Tulekaitse abinõuded	12

1.10	Puhastusluugid	13

1.11	Lõpuelemendid (õhujagajad, restid ja plafoonid)	13

1.12	Ventilatsioonitorustike puhtus	13

1.13	Mõõdistamine	14

1.14	Automaatika	14

2	Jahutus	14

3  Erisüsteemid	14

4	Ehitusettevõtja üldised kohustused	14

4.1 Kavandatud töövõtu piirid	14

4.2 Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine	15

4.3 Seadused ja määrused	15

4.4  Seletuskiri ja joonised	16

4.5. Muudatused	16

5	Reguleerimised ja mõõtmised	16

5.1	Ventilatsioonisüsteemid	16

5.1.1	Varuosad	16

5.1.2	Garantiiaja toimingud	16

II  JOONISTE LOETELU

| Nimetus |  | Mõõtkava | Number |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Üldandmed |  | KV2-1 |
| 2 | Esimese korruse ventilatsiooni plaan | 1:100 | KV2-2 |
| 3 | Teise korruse ventilatsiooni plaan | 1:100 | KV2-3 |
| 4 | Süsteemi SV1 tööskeem |  | KV2-4 |

LISAD

| Nr | Nimetus | Lehti |
| --- | --- | --- |
| 1 | Süsteemide SV1 ventagergaat TOPVEX TX/C 06 HW | 6 |
| 2 | Süsteemi SV2 ventagregaat VSR 300 | 6 |
| 3 | Süsteemi V3 ventilaator SILENT 300 CZ | 4 |
| 4 | Süsteemi V3 ventilaatori andur COF | 1 |
| 5 | Süsteemi V3 ventilaatori adapter BEAS | 1 |
| 6 | Süsteemi V4 ventilaator SILENT CRZ 300 leht | 2 |
| 7. | Süsteemi SV2 alusraam KIT VSR 300 | 1 |
| 8 | Ventilatsiooni materjalide spetsifikatsioon | 2 |
| 9 | Ruumide õhuvahetuse tabel | 3 |

# SELETUSKIRI

# Ventilatsioon

## Üldandmed

### Projekteerimistöö piiritlus

Käesoleva projektiga antakse Loksa bussiterminaali  rekonstrueerimise  ventilatsiooni osa põhiprojekti staadiumis. Põhiprojekt on koostatud mahus, mis vastab Majandus- ja taristuministri  määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ja EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“. Ventilatsioonisüsteemide eesmärk on tagada hoone kõikide ruumide normikohane sisetemperatuur ja ventilatsiooni vajadused ööpäevaringselt, arvestades ruumide kasutajatele sobilikke sisekliima nõudeid.

### Alusdokumendid

#### Lähteandmed

Projekti koostamisel on aluseks järgmised andmed:

- tellija poolt koostatud lähteülesanne

- hoone asukoht

- Projektgrupp Rosenberg OÜ poolt koostatud arhitektuurse osa põhiprojekti joonised (hoone plaanid, vaated ja lõiked)

#### Normdokumendid

|  | Tähis | Number | Nimetus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EVS | 811:2012 | Hoone ehitusprojekt |  |  |  |  |
|  | EVS | 865-2:2014 | Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri |  |  |  |  |
|  | EVS-EN ISO | 6946:2008 | Hoonete komponendid ja hoonekonstruktsioonid. Soojustakistus ja soojajuhtivus. Arvutusmeetod |  |  |  |  |
|  | EVS | 844:2016 | Hoone kütte projekteerimine |  |  |  |  |
|  | EVS-EN | 12831:2003 | Hoonete küttesüsteemid. Arvutusliku soojuskoormuse arvutusmeetod |  |  |  |  |
|  | EVS-EN | 12236 | Hoonete ventilatsioon. Ventilatsioonikanalite riputid ja toed. Nõuded tugevusele. |  |  |  |  |
|  | EVS-EN | 12792:2004 | Hoonete ventilatsioon. Tähised, terminoloogia, tingmärgid |  |  |  |  |
|  | EVS-EN | 15251:2007 | Sisekeskkonna algandmed energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast |  |  |  |  |
|  | EVS-EN | 12237 |  |  | Hoonete ventilatsioon. Ventilatsioonikanalid. Ümmarguste spiraalõhukanalite tugevus ja tihedus. |  |  |
|  | EVS | 812-2:2014 |  |  | Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid |  |  |
|  | EVS | 812-3:2013/AC:2014 |  |  | Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid |  |  |
|  | EVS | 919:2013/A1:2014 |  |  | Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus, korrashoid |  |  |
|  | EVS | 860:2010 |  |  | Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus |  |  |
|  | EVS-EN | 13779:2007 |  |  | Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu kontsioneerimissüsteemidele. |  |  |
|  | EVS 906:2010 |  |  | Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu koditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779:2007 |  |  |  |
|  | Hoone tehnosüsteemide RYL 2002. |  | Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded |  |  |  |  |
|  | MTM määrus nr 55 03.06.2015 |  | „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ |  |  |  |  |
|  | Soome ehituseeskirjade kogumik D2 |  | “Ehitiste sisekliima ja ventilatsioon. Eeskirjad ja juhendid 2003” |  |  |  |  |
|  | Eesti Vabariigi Ehitusseadustik Euroopa Komisjoni määrus nr. 1253/2014 ventseadmete kohta. |  |  |

### KV/KJ projekti kvaliteedinõuded

Töövõtt teostatakse ametivõimude eeskirju ja häid ehitustööde kombeid järgides ning kasutades esmaklassilisi materjale. Töövõtus järgitakse “LVI-RYL 2002” (kütte-, ventilatsiooni, üldised kvaliteedinõuded) esitatud kvaliteeditaset ja tööviise, kui projektis ei ole esitatud muid nõudmisi.

Ventilatsiooniseadmed valitakse vastavalt arvutuslikule õhuvooluhulgale, teisaldatavale õhukeskkonnale, akustilistele nõuetele, kehtivatele tuleohutusnõuetele ning valmistajatehaste tootekataloogidele, eeskirjadele ja soovitustele. Ventilatsiooniseadmete normaalseks teenindamiseks nähakse ette normikohane vajalik vaba ruum.

Ventilatsiooniseadmed varustatakse näitavate mõõteriistadega olulisemate parameetrite kontrolliks. Ventilaatorite lahtised sissepuhke- ja väljatõmbeavad ning liikuvad seadmed ja osad varustatakse sobivate ja turvaliste kaitsetega vastavalt töökaitse eeskirjadele.

Ventilatsiooni sissepuhke/väljatõmbesüsteemid varustatakse soojustagastitega. Soojustagasti puhul kasutatakse ära läbi agregaadi väljatõmmatava õhu soojuse üleandmist sissepuhutavale õhule. Sellega vähendame soojusenergia kulu. Soojustagastit ei kasutata ainult siis, kui seda pole tehniliselt võimalik või on majanduslikult ebaotstarbekas.

### Välisõhu arvutuslikud parameetrid

- Arvutuslik välistemperatuur ventilatsioonile on  -21°C.

- Kütteperioodi välisõhu keskmine temperatuur on Tk =  -0,6°C.

- Kütteperioodi kestus on 224 ööpäeva.

Arvutuslik välisõhu temperatuur on valitud vastavalt standardile EVS 906:2010  Mitteeluhoonete ventilatsioon. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779:2007.

Arvutuslikud suvise välisõhu parameetrid:

- tv = + 27°C; RH = 50%

### Sisekliima parameetrid

Talvised siseõhu arvutuslikud temperatuurid on kütteperioodil:

- töötajate ruumid   			                     +21°C

- garderoob    		                                          +21°C

- ootesaalid			                               + 20°C

- bussijuhtide puhkeruumid			+ 21°C

- köök  			                                          +21°C

- WC-d 			                                + 21C

- sansõlm						 +22°C

- koristusvahendite ruum				 +20°C

- ventkamber, soojussõlm, majahoidja ruum	 +10°C

Ruumides lubatavad müratasemed (A-korrigeeritud, LpA.max):

- töötajate ruumid      		                   ≤35dB(A)

- bussijuhtide puhkeruumid		         ≤30dB(A)

- ootesaalid  			                              ≤40dB(A)

- WC-d, sansõlm			                   ≤40dB(A)

- koristusvahendite ruum		                    ≤40dB(A)

Andmed ruumide sisekeskkonna ja ventilatsiooni normatiivarvud on toodud ruumide õhuvahetuse tabelis ning ventilatsiooniseadmete koondtabelis.

## Sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooni nõuded.

Autobussijaamale projekteeritakse mehaaniline väljatõmbe- ja sissepuhkeventilatsioon. Igasse ventileeritavasse ruumi tagatakse värske õhu juurdevool otse sissepuhkesüsteemist või siirdõhuna.

Ventilatsioonisüsteeme võib esmakäivitada ainult juhul, kui objekti on kuulutanud tolmuvabaks omaniku järelevalve ja/või Tellija kirjalikul loal. Seejärel võib alustada ventilatsioonisüsteemide seadistamisega. Tolmuvabaks loetakse objekti, kus on täielikult lõpetatud kõik puurimis- ja viimistlustööd ning on teostatud objekti koristus vastavalt ETF Sisekliimaliigitus 2008 RT 07–10946-et alapunkt 2.3.5 puhtusklassile P1.

## Eraldi ventilatsioonisüsteemid

Hoonesse on ette nähtud järgmised sissepuhke-väljatõmbesüsteemid:

1) sissepuhe, väljatõmme  esimese korruse  ruumidele plaatsoojusvaheti ja veekütte- ja jahutuse kalorifeeriga ventagregaadiga  SV1;

2) sissepuhe, väljatõmme 2. korruse  ruumidele rootorsoojusvaheti ja elektriküttekalorifeeriga ventagregaadiga  SV2;

3) eraldi väljatõmme garaazist - V3, õhu sissevool seinaresti kaudu;

4) eraldi väljatõmme WC-st (ruum 109) - V4, õhu sissevool seinaresti kaudu;

Süsteemi SV1 ventagregaat asub 1. korrusel ventkambris, süsteemi SV2 vent.agregaat asub 2. korrusel trepikoja lae all. Süsteemi V3 ventilaator asub garaazi lae all, süsteemi V4 ventilaator WC ripplae all.

Õhutorud viiakse ventagregaatidest laiali ruumide lagede all ripplagede taga või lahtiselt ruumide lae all.

Ventilatsiooni soojusvarustusel on soojuskandjaks vesi 60-40°C.

Soojuse kulu ventilatsioonile on 15,7kW (vesi) ja 1,67 (elekter, 2.korrus). 2. korruse ruumid ei ole pidevas kasutuses.

Ventilatsioonisüsteemide tööpõhimõtet vt KV-osa joonistelt.

Kõik olemasolevad venttorud, õhk-õhk soojuspumbad ja ventseadmed demonteeritakse.

## Õhuvõtt

Ventilatsioonisüsteemide SV1-SV2 õhuvõtt toimub läbi välisseinas asuvate restide. Kaugus saasteallikateni ei tohi olla väiksem standardis EVS-EN 13779 lubatust. Välisõhuresti peab saama liigitada standardi EVS-EN 13030 järgi. Ilma erisüsteemita ei tohi õhu kiirus (õhuvool jagatud resti vaba pindalaga) restis olla suurem kui 1,5 m/s. Välisõhurest peab olema tehtud tsingitud terasplekist ja kuumvärvitud. Resti ehitus peab normaaltingimustes takistama vee ja lume läbipääsu. Vastavalt Eurovent 2/5 tingimustele peab vihmatakistus olema vähemalt 98%. Resti tagaküljel peab olema ilmastikukindel kaitsevõrk, mille silma suurus on ligikaudu 10 mm. Resti eemaldamine peab olema võimalik ainult tööriistu kasutades.

### Õhuvõtukambrid

Kuna hoone on olemasolev (rekonstrueeritav), siis eraldi õhuvõtukambrit süsteemile SV1 ja SV2 ruumi puudusel ei olnud võimalik ette näha. Õhuvõtul tekkiv kondensaat juhitakse õhuvõtu kanalist kanalisatsiooni.

### Ventilatsioonisüsteemide seadmed

Ventilatsiooniseadmetena tuleb kasutada kompleksseid ventilatsiooniseadmeid, mis on valmistatud vastavalt kehtivatele standarditele, on testitud vähemalt vastavalt standarditele EVS-EN 1886 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Mehaanilised omadused” ja EVS-EN 13053 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Seadmed, komponendid ja sektsioonid ning omadused” ning nende kohta peab olema piisav tehniline dokumentatsioon. Seadmed peavad omama kehtivat EUROVENT või analoogset sertifikaati.

Ventilatsiooniseadmed koosnevad isoleeritud kestast, sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatoritest, soojenduskalorifeerist, niisutussektsioonist, hooldussektsioonidest, soojustagastist, sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filtritest, vedrutagastusega ajamiga soojustatud klappidest ja juhtimisautomaatikast. Ventilatsiooniseadmed peavad olema kokkupandud nii, et need vastavad 98/37/EC nõuetele ning omavad CE tähistust.

### Ventilatsiooniagregaadi kest ja alusraam

Ventilatsiooniseadme kest peab vastama vähemalt klassile D2, et seade ei deformeeruks ka ventilaatori töötades suletud klappide (k.a tuleklapid) korral. Kesta tihedus peab vastama vähemalt klassile L2, soojajuhtivus klassile T3 ja külmasildade näitaja klassile TB3 (vastavalt standardile EVS-EN 1886 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Mehaanilised omadused”). Ventilatsiooniseadme kest ei tohi tulekahju ajal eritada mürgiseid gaase ega ka põlevaid tilku, kõik uksed peavad olema varustatud hingedega ja link käepidemetega.

Ventilatsiooniagregaat paigaldatakse korrosioonikindlale (näiteks kuumtsingitud) profiilsest metallist alusraamile, mis on varustatud reguleeritavate jalgadega. Jalgade alla paigaldatakse mürasummutavad kummipadjad. Alusraami kõrgus peab olema vähemalt 150 mm ning vertikaalsuunas reguleerimise võimalus vähemalt 80 mm. Ventilatsiooniagregaat ühendatakse alusraamiga poltühendustega.

### Ventilaatorid

Ventilaatoritena peab kasutama otse võllil olevaid tsentrifugaal-, radiaal- või aksiaaltsentrifugaalventilaatoreid. Ventilaatorid tuleb ühendada seadme korpusega vibratsioonitõkestus-pukside kaudu. Erilist tähelepanu tuleb pöörata masinate isoleerimisele hoone konstruktsioonidest.

### Kalorifeerid

Soojenduskalorifeerina tuleb kasutada veekalorifeeri, vajadusel elektrikalorifeeri väikese soojusvajaduse korral. Kalorifeeri soojusväljastust reguleeritakse soojuskandja temperatuuri reguleerimisega pumbasõlmes. Kalorifeeri kaitsmiseks külmumise eest peab see olema varustatud spetsiaalse keermestatud külmakaitse anduri väljaviigu taskuga. Antud külmakaitse väljaviigu asukoht on tehase poolt paigaldatud. Külmumisriski vähendamiseks ei tohi soojuskandja temperatuurilang kalorifeeris olla suurem kui 20°C, soovitavalt 15°C. Soojuskandja voolutakistus on kuni 25 kPa.

### Filtrid

Ventilatsiooniseadme mustumise vastu tuleb kasutada kottfiltreid. Kottfiltrid peavad olema metallraamis ja peavad olema testitud vastavalt EN 779 standardi järgi ja omama EUROVENT, VTT või analoogset sertifikaati. Sissepuhkeõhu filtri klass on F7, väljatõmbel kasutada vähemalt M5 klassi filtrit.

Kõik filtrisektsioonid tuleb varustada filtri rõhukadu näitavate manomeetritega. Töövõtja peab ventilatsioonitööde lõpetamisel Tellijale üle andma ühe komplekti puhtaid filtreid.

### Soojustagasti

Ruumide ventilatsiooniseadmetes tuleb kasutada niiskustagastust võimaldavat hügroskoopset rootortagastit, vajadusel plaatsoojustagastit.

Kõik soojustagastid tuleb varustada rõhukadu näitavate manomeetritega. Rootorsoojustagastil peab olema pöörlemist kontrolliv andur, mis rihma katkemisel annab häire hooneautomaatikasse.

### Klapid

Ventilatsiooniseadme värskeõhu- ja väljaviskeklapid peavad olema varustatud vedrutagastusega ajamiga ja asendikontaktiga. Need tuleb paigaldada välispiirde ja seadme vahele nii, et seadme mittetöötamisel oleks välditud külma välisõhu tungimine seadmesse. Klapi soojajuhtivustegur ≥4 W/m²K ja tiheduse klass ≥ 3 (vastavalt standardile EVS-EN 1751 „Hoonete ventilatsioon. Lõppelemendid. Klappide ja ventiilide aerodünaamiline katsetamine”).

### Ventilatsiooniagregaadi hoolduse võimaldamine

Ventilatsiooniseadme hooldust või puhastamist vajavate osade juurde pääsemiseks jäetakse vähemalt 300 mm laiused hooldussektsioonid. Seadmete ette hoolduspoolele peab jääma vähemalt seadme laiune teenindusala. Kõik hooldussektsiooni uksed peavad olema varustatud hingedega ja linkkäepidemetega. Ventilatsiooniagregaadid, mille tootlikkus on ≥1m3/sek tuleb varustada vaatlusaknaga ja sisemise valgustusega.

## Väljatõmbeventilaatorid

Nendele esitatavad nõuded on samad, mis ventilatsiooniseadmetes olevatel ventilaatoritel.

## Mürasummutus

Ventilatsioonisüsteemid ei tohi tõsta ruumides normatiivselt lubatud mürataset, mis on toodud käesolevas ehituskirjelduses p.1.1.5. Ventsüsteemides aerodünaamilise müra vähendamiseks kasutatakse mürasummuteid ning ventagregaat paigaldatakse vibroalusele. Mürasummutid peavad olema valmistatud mittepõlevatest materjalidest, olema testitud ja omama mürasummutuskarakteristikuid oktaavribade kaupa. Kasutada võib nii toru- kui ka plaatmürasummuteid.

Õhutorustik ja väljatõmbe otsikud valitakse nii, et õhu liikumine neis ei tekita liigset müra ning ei ületaks eri ruumide maksimaalselt lubatud mürataset. Väljatõmbe ja sissepuhke lõpuelemendid valitakse sellistena, et oleks ruumides tagatud efektiivne õhuvahetus ja õhuliikumiskiirus viibimistsoonis ei ületaks normidega lubatult ning vastaks sisekujundusprojektile.

Töövõtja vastutab, et lubatud müratasemeid ei ületata, kui seadmed töötavad projektijärgsel võimsusel. Töövõtja peab enne paigaldustöid kontrollima projektides esitatud müra summutamiselahenduste vastavust seadmete tegelikele helitehnilistele omadustele ja vastutama võimalike muutuste poolt tekitatud kulude eest.

Kõik seadmed, milledes on pöörlevad, periooditi töötavaid või muul viisil korpuse omamüra tekitavaid osasid, tuleb paigaldada mõõdistatud vibratsiooniisolaatoritele nii, et seadmete ja ehituse karkassi vahel ei oleks jäika ühendust.

Summutitele paigutatud seadmete toruühendused ja elektrisisestused teostatakse elastsete vaheelementide abil.

## Ventilatsioonitorustik

### Nõuded

Ventilatsioonitorustik tuleb reeglina teha tsinkplekist spiraalvaltsiga ümartorudest. Vajadusel kasutatakse kandilise ristlõikega torustikku. Köögiseadmete väljatõmbetorud paigaldada 1,2mm paksusest plekst. Kasutatavate torude materjali valik, ehitus ja seinapaksused peavad vastama EVS 812-2-2014 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid.” nõuetele. Painduvate ventilatsioonitorude kasutamine on lubatud vaid erandkorras, seda eelnevalt Tellijaga kirjalikult kooskõlastades.

### Õhukanalite isoleerimine

Ventilatsioonitorustiku isoleerimine peab tagama, et soojuskaod ei ole optimaalsetest suuremad. Vältima peab niiskuse kondenseerumist ventilatsiooni kanali pinnal ning tagada tuleb tuleohutus. Nähtavates kohtades tuleb isolatsiooniks kasutada fooliumkattega mineraalvilltooteid.

Isoleerimine peab vastama Soome LVI 50-10344, LVI 50-10345 või EVS 860 nõuetele.

Isolatsioon teostatakse fooliumkattega mineraalvillaga. Isolatsiooni tuleb kaitsta välistingimuste või mehaaniliste vigastuste eest plekiga.

Õhukanalite soojusisolatsiooni paksus sõltuvalt kanalisisese ning ümbritseva õhu temperatuuride vahest:

|  | Soojustagastuse paksus mm/ ΔT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanali läbimõõt | ΔT50C | ΔT100C | ΔT200C | ΔT300C | ΔT400C | ΔT500C |
| 100 | 30 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 125 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 160 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 200 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 250 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 315 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 400 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 160 |
| 500 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| 630 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| 800 | 50 | 60 | 100 | 120 | 120 | 160 |
| 1000 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 1250 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |

Tuletõkkeisolatsiooni paksuse valikul lähtutakse kehtivatest nõuetest.

### Õhukanalite kinnitamine

Ventilatsioonitorustiku kinnitused tuleb teha vastavalt EVS-EN 12236 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsioonikanalite riputid ja toed. Nõuded tugevusele.” ja LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine” nõuetele. Kinnituste dimensioneerimisel tuleb lisaks torustiku kaalule arvesse võtta ka muud koormused nagu torustiku või konstruktsioonide vibratsioon ning torustiku puhastamisest tulenev koormus. Ventilatsioonitorustiku kinnituste tulepüsivusaeg peab olema vähemalt sama pikk kui on torustiku tulepüsivusaeg.

### Ventilatsioonisüsteemide tiheduse nõuded

Ventilatsioonitorustiku tihedusklass peab olema vähemalt B (D2 p. 3.7.). Kui paigalduse käigus esineb tehnilisi puudujääke, peab läbi viima ventilatsioonikanalite survekatsetused vastavalt standardile SFS 4699 „Ilmastointi. Ilmastointilaitosten tiiviysvaatimukset.”

Õhukanalite tihedus määratakse rõhukatsega, kus mõõdetakse lekkeõhu hulka kanalite välispinna ruutmeetri kohta.

Kui ventilatsioonisüsteem on koostatud tootesertifikaadiga kanaliosadest, võib tihedust kontrollida pisteliselt. Pistelise kontrolli ulatus on 20% väljaspool ventilatsiooniseadme ruumi olevate peakanalite pindalast.

Kui õhukanalite hulgas on tootesertifikaadita detaile, suurendatakse valikkatse ulatust nende pindala võrra. Kui selliseid osi on üle 25% õhukanalite kogu-pinnast, tuleb mõõta kogu kanalitesüsteemi tihedust.

Juhul, kui õhukanalid on täies ulatuses valmistatud C-tihedusklassile vastavatest kontrollitud kvaliteediga ja katsetatud osadest, võib üht ruumi või ruumigruppi teenindava ventilatsioonisüsteemi tiheduskatse asendada paigaldusülevaatusega.

Õhukanalite tihedust peab mõõtma täies ulatuses järgmistel juhtudel:

- kohtades, kus õhukanaleid ei ole võimalik hiljem remontida ilma ehitustarindeid rikkumata

- kui õhukanaleid on vigastatud.

### Tiheduskatse

Tiheduskatse puhul luuakse ventilaatori abil katsetatavas õhukanalis nõutud üle- või alarõhk (katserõhk). Seejärel mõõdetakse lekkeõhu hulk.

Ventilatsioonisüsteemide tihedusklassid vastavad standardile EVS-EN 12237 „Ventilation for buildings-Ductwork-Strength and leakage of circular sheet metal ducts”.

## Reguleerklapid

Kasutada tuleb ainult testitud (reguleerimis- ja mürakarakteristikutega) IRIS- tüüpi reguleerklappe, mis on varustatud mõõtotsikutega ja mille paigaldus peab võimaldama sealt õhuhulga mõõtmise. Ümarad reguleerklapid tuleb valida sellised, mis ei ole ventilatsiooni kanalite puhastamisel takistuseks. Kandiliste õhukanalite puhul tuleb kasutada restklappe. Kanalites ristlõike pindalaga üle 0,1 m2, kasutatakse mitmelabalisi restklappe.

## Tulekaitse abinõuded

Ventilatsioonisüsteemid ei tohi ehitises põhjustada tuleohtu ega võimaldada tule ja suitsu levikut. Seepärast rajatakse kõik ventilatsioonisüsteemide elemendid mittepõlevatest või raskestisüttivatest materjalidest. Hoonesse rajatavate tuletõkketsoonide piirid on näidatud projekti arhitektuurses osas.

Õhutorud läbiminekul teisest tuletõkketsoonist (kui ei ole ette nähtud tuletõkkeklappe) ja pööningul isoleeritakse kivivillast võrkmattidega vastavalt tulepüsivusastmele EI60.

Tulekahjusignalisatsiooni töölerakendumisel peavad kõik ventilatsiooniseadmed seiskuma ning õhuvõtu ja õhuväljaviske kanalite vedrutagastusega õhuklapid sulguma.

Ventilatsioonitorustiku kinnituste tulepüsivusaeg peab olema vähemalt sama pikk kui on torustiku tulepüsivusaeg.

## Puhastusluugid

Puhastusluugid tuleb paigaldada nii sissepuhke- kui ka väljatõmbetorustikele:

- sisemise sulavkaitsmega tuletõkestite juurde

- armatuuri ja seadmete juurde kui armatuur või seade ei ole kergelt eemaldatav või selle konstruktsioon ei võimalda torustiku puhastamist läbi selle

- üle 45° põlvede juurde

- püstikute ülemistesse ja alumistesse otstesse

- õhujaotuskambritele

- väljatõmbetorustikul sirgetele torulõikudele, kui puhastusluukide või muude puhastamist võimaldavate seadmete vahekaugus on üle 15 m. Vahekaugus võib olla pikem, kui vahepeal puuduvad puhastamist takistavad asjaolud. Sissepuhketorustikel võib puhastusluukide vaheline kaugus olla kuni 15 m.

## Lõpuelemendid (õhujagajad, restid ja plafoonid)

Lõpuelemendid tuleb valida ja paigutada nii, et kogu viibimistsooni ulatuses on tagatud efektiivne ja nõuetekohane õhuvahetus, õhu liikumisest läbi lõpuelemendi ei teki lubatust suuremat müra, lõpuelemendid summutavad piisavalt ventilatsioonitorustikust levivat müra ja omavad piisavat reguleerimisvõimet.

Lõpuelementide valikul tuleb arvestada sisekujundusprojekti või töökohtade paigutusega.

## Ventilatsioonitorustike puhtus

Ehituse ajal tuleb ventilatsioonitorustik hoida suletuna, et vältida ehitustolmu jms sattumist torustikku. Enne objekti üleandmist Tellijale, on töövõtjal kohustus ventilatsioonitorustikud puhastada ja esitada Tellijale torustike ülevaatuse videoraport Tellija poolt ettenäidatud kohtadest. Torustike puhastusaste peab vastama Soome standardile Suomen Sisäilmayhdistys „Sisäilmastoluokitus 2008” visuaalsele puhtusklassile P1≤0,7 g/m².

Peale ehitustööde lõppemist ja vahetult enne objekti üleandmist peavad ventilatsioonitorustikud olema puhastatud. Vastav tõenduskohustus (videoraport) lasub Töövõtjal.

## Mõõdistamine

Pärast ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade tasakaalustamist peab töövõtja mõõdistama ja protokollima ning esitama Tellijale järgmised mõõteprotokollid: kogu hoone SFP, ventilatsioonisüsteemide SFPv, ventilatsiooniagregaadis olevat rõhkude vahet õhuvõtu ja väljapuhke sektsioonide vahel (kontrollimaks puhtakspuhumissektori toimivust) ja mürataset keskkonda ja õhukanalitesse.

## Automaatika

Ventseadme juhtimine  projekteeritakse, koostatakse ja monteeritakse ventseadmete paigaldaja poolt. Käesolevas projektis näiteks toodud ventagregaatidel SV1-SV2 on automaatika komplektis.

Peale kõikide ventilatsioonisüsteemide montaaži tuleb kõik süsteemid mõõdistada, häälestada ja passistada.

Ventagregaatidel SV1 ja SV2  on ette nähtud sagedusmuuunduriga mootoriga ventilaatorid, võimaldamaks ruumide väiksema intensiivsusega kasutusajal või öisel ajal panna seade tööle poole võimsusega. Kui välistemperatuur langeb alla - 10°C , lülitatakse ventilaatorid temperatuuri anduri järgi automaatselt tööle poole tootlikkusega.

Süsteemi V3 ventilaator töötab CO anduri järgi, süsteem V4 valguse järgi.

Öisel ajal peab olema võimalus seadmed seisma jätta.

# Jahutus

Bussiterminaali  ruumides sissepuhke õhu jahutust suvel, vastavalt tellija soovile, ei ole ette nähtud.

# 3  Erisüsteemid

Suitsueemaldus ruumidest toimub põhiliselt akende ja uste kaudu. Eraldi mehaanilist suitsueemaldust ei ole ette nähtud.

# Ehitusettevõtja üldised kohustused

## 4.1 Kavandatud töövõtu piirid

Ventilatsiooni osa projekti koosseis:

Arvutatakse ventilatsiooni õhuhulgad ja seadmete nõutavad parameetrid.

Dimensioneeritakse õhukanalid ja määratakse nende asukohad.

Valitakse lõpp- ja reguleerelemendid. Seadmete ja materjalide tehnilised andmed on põhiliselt antud joonistel ja spetsifikatsioonis.

Ventilatsiooniseadmete tööpõhimõtte kirjeldus kuulub töövõtu sisse.

Esitatakse järgmised dokumendid:

- seletuskiri;

- korruste ventilatsiooni plaanid 1:100;

- seadmete põhimõttelised skeemid;

- ventilatsiooniseadmete loetelu koos tehniliste parameetritega;

- materjalide spetsifikatsioonid.

Kõigist tööde käigus esile tulnud jooniste ebatäpsusest peab töövõtja teatama projekteerijale.

Töövõtu hulka kuuluvad ventilatsiooni osa joonistes, antud seletuskirjas mainitud kohustused, tööd ja seadmed.

Töövõtja koostab:

- ametiisikute poolt nõutavad kooskõlastusjoonised,

- ühendus- ja montaažijoonised teiste töövõtjate ja oma töödega seotud seadmete ja nende montaaži kohta.

Töövõtja peab alusjoonistele märkima neile vajalikud avad ja muud reserveeringud.

## 4.2 Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine

Nähtavale jääva montaaži kohta teha näidismontaaž. Töövõtja peab ise hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt tehtavate kontrollide läbiviimise eest enne tööde üleandmist tellijale. Nendega kaasnevad kulutused katab töövõtja.

Katsetused tehakse järgmistele süsteemidele:

- energiavarustus

- kaitseseadmed

- mootorite ja teiste seadmete liikumissuunad

- kohustuslikud lülitused ja avariisignalisatsioon

- mõõteseadmed

Reguleerimis- ja mõõtetööd teha peale positiivsete katsetulemuste saamist. Mõõtmiseks kasutatud seadmete kalibreering peab olema kehtiv.

Töövõtja loovutab oma kuludega järgmised eestikeelsed dokumendid kahes eksemplaris:

- mõõtmiste ja reguleerimisprotokollid

- kasutus- ja hooldusjuhised

- võimalikud hooldelepingud

- oma toimetatud seadmesüsteemide elektriühenduste skeemid

Töövõtja kohustub ekspluateeritavale personalile läbi viima koolituse.

Vastuvõtukontroll viiakse läbi peale kõigi tööde lõplikku valmimist ja sellega kontrollitakse, et tööd on teostatud vastavuses dokumentidega.

## 4.3 Seadused ja määrused

Kõik seadmete ehitus- ja montaažtööd tuleb teha nii, et nad vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele.

## 4.4  Seletuskiri ja joonised

Seletuskiri ja joonised täiendavad üksteist. Võimalikud lahkarvamused lahendab peatöövõtja koos projekteerijaga.. Seadmete ja materjalide tehnilised andmed on põhiliselt antud joonistel ja spetsifikatsioonis.

Projekti puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult peatöövõtjale hinnapakkumise

ajal. Kui seda ei ole tehtud, loetakse projekt märkusteta vastuvõetuks.

## 4.5. Muudatused

Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu dokumentides määratud seadmetele ja materjalidele. Nende seadmete ja materjalide valimisel on vajalik tellija ja sanitaartehniliste tööde järelvaataja kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja.

Kui tööde käigus toimuvad ehituslikest põhjustest või töövõtja soovil projektis muudatused, mis muudavad tööde maksumust, on töövõtja enne tööde teostamist kohustatud sellest andma kirjaliku hinnapakkumise ning alles tellija kirjalikul nõusolekul on see pakkumine jõus lisakulutuste esitamiseks.

# Reguleerimised ja mõõtmised

## Ventilatsioonisüsteemid

Seadmete paigalduskohtade valikul järgida valmistaja poolt ette nähtud kaitsekaugusi.

Rõhuvahe alusel töötavate seadmete mõõtmisühendused paigutada nii, et tolm ega mustus neid ei ummistaks, ja et need oleksid hõlpsalt puhastatavad ja kontrollitavad.

Mõõtmis- ja reguleerimisühenduste tunnused märgitakse kanalivõrgule.

### Varuosad

Töövõtja annab peale lõppkatsetuste lõppemist tellijale ühe vahetuskomplekti filtreid iga paigaldatud filtri ja ühe komplekti rihmu iga ventilatsiooniseadme kohta. Filtreid ja rihmu hoida ventilatsioonikambris ning tähistada seadme numbriga.

### Garantiiaja toimingud

Soojusutilisaatoriga seadme kasutustegurid mõõta esimesel garantiiaega kuuluval talvel, kui välistemperatuur on alla -10°C.

Garantiihooldesse ei kuulu filtrite puhastus või filtrite vahetus.

Garantiihoolde korras teostada ventilaatorite ja elektrimootorite laagrite puhastus, määrimine ja vajaduse korral vahetus. Filtrite vahetus ei kuulu garantiiaja toimingute hulka!

Koostas ins   Ants Pert