NÕRKVOOLUPAIGALDIS

Ehituskirjeldus

- SISSEJUHATUS.

Projekt on koostatud põhiprojekti staadiumis vastavalt EVS 811:2012 ettenähtud mahule. Põhiprojekt on ette nähtud süsteemi maksumise ja printsipiaalse lahenduse määratlemiseks ja ei ole otseselt kasutatav  ehitustööde tegemisel. Vastavalt EVS 811:2012 sätestatule juhindutakse ehitustöödel tööprojektist.

- ÜLDOSA.

Projekteerimistöös lähtuti valdkondi reguleerivatest normidest ja standarditest, tellijapoolsetest soovidest ja heast projekteerimistavast.

Käesolev projekt käsitleb Loksa Staadionihoonet, aadressiga Männi tn.36a, Loksa linn, Harju maakond, järgmisi nõrkvoolupaigaldise alaosi:

- tulekahjusignalisatsioonisüsteem;

- valvesignalisatsioonisüsteem;

- videovalvesüsteem.

Hoone elektripaigaldise projektiosa on käsitletud eraldi projektis, mis on koostatud teise firma poolt. Mitmesugused toite- ja kaabliteedega seotud küsimused on lahendatud elektripaigaldise projektiosas, mistõttu käesolevas projektis vastavaid teemasid ei käsitleta.

- tulekahjusignalisatsioonISÜSTEEM.

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) projekteerimisel on lähtutud Siseministri 07. jaanuar 2013. a määrusest nr. 1 „Nõuded  tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ ning Vabariigi Valitsuse määrusest nr. 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” ATS väljaehitamisel on ette nähtud kasutada EN 54 vastavate osade nõuetele vastavaid seadmeid.

ATS keskseade on ette nähtud paigaldada fuajee seinale.

Keskseade saab toite vastava piirkonna elektrikilbist ja reservtoite akudelt, mis peavad tagama ATS seadmete katkematu töö 72 tunni jooksul normaalrežiimis ja 0,5 tunnise häiresoleku ajal. Vajalik akude mahtuvus M sõltub paigaldaja poolt valitud ATS seadmete voolutarbest ning arvutatakse valimist:

M=1.3 x (In x 72 + Ih x 0.5), kus

M on vajalik mahtuvus Ah –s

In on normaalolukorras kogu ATS-i poolt akudelt tarbitav vool ja

Ih on häireolukorras kogu ATS-i poolt akudelt tarbitav vool.

Koefitsient 1.3 on ligikaudne akude vananemisest tingitud mahtuvuse vähenemine viie aasta pärast.

In ja Ih on reaalsed voolutarbed ja need mõõdetakse valmisehitatud süsteemi korral iga konkreetse keskseadme jaoks eraldi.

Võrgutoide peab olema toodud omaette grupiautomaadi alt.

Võimaliku põlengu avastamiseks on ette nähtud kasutada optilisi suitsuandureid ja temperatuuri tõusukiiruse andureid. Eelistatult paigaldatakse suitsuandurid kui efektiivsemad (võimaldavad põlengut avastada varajasemas staadiumis kui temperatuuriandurid). Kuna hoone pool esimest korrust ja terve teine korrus on talvekuudel kütmata siis soovitav on panna võimalikult külma kannatavad andurid.

Kõigi väljapääsude juurde on ette nähtud paigaldada käsiteadustid 1,5m kõrgusele.

Häireedastuseks kasutatakse mootorkelli ning hoone välisseinale paigaldatavat välisireeni. Kellaahelad monteeritakse tulekindla kaabliga.

ATS paigaldajal tuleb teha ühendused ventilatsiooni juhtkilpi, kustkaudu toimub ventilatsioonisüsteemi seiskamine. Seiskamiseks vajaliku releed paigaldatakse keskseadme juurde või ventilatsiooni juhtkilpi. Ventilatsiooni väljalülitumise korral peab olema tagatud, et ventilatsioonisüsteem ei rakenduks tööle enne, kui ATS keskseade on viidud normaalreziimi.

Vastavate tööde teostajal on nõutav elektriohutuse pädevustunnistus. Ventilatsiooniseadmete blokeeringu õige ühenduse ja töö kontrolli teostab ventilatsiooniseadmete paigaldaja.

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme häireväljund ühendatakse Elion-i või teise sama teenust pakkuva ettevõtte häireedastuse seadmetega tagades häireedastuse Päästeameti jälgimispulti, vastavalt Siseministri määruse nr.1 (§16,17,18,19) kohaselt.

ATS montaažil tuleb lähtuda  Siseministri ülalnimetatud määruse nr. 1 ja selle paranduse nõudmistest ja objekti spetsiifikast. Andurite paigaldamisel tuleb jälgida, et ventilatsiooni mõju ruumis. Samuti tuleb jälgida andurite paiknemiskoha valikul asendit seinte, talade, valgustite, ventilatsiooniavade ja mitmesuguste suitsu levikut takistavate esemete ja konstruktsioonide suhtes.

ATS kasutajatele tuleb koostada nõuetekohane paiknemisskeem, üksikasjalik kasutusjuhend ja päevik.

Valmis ATS vajab hooldust, milleks tuleb süsteemi valdajal sõlmida hooldusleping  vastavate tööde tegemise õigusega majandustegevuse registrisse kantud ettevõttega.

- VALVESIGNALISATSIOONISÜSTEEM.

Valvesignalisatsioonisüsteem on projekteeritud ja see tuleb ehitada vastavalt Eesti standardile EVS-EN 50131 "Häiresüsteemid - Sissetungimishäire süsteemid" ja ETEL ja EKsL poolt välja töötatud „Sissetungimishäire süsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hoolduse eeskirjale“. Valvesüsteemile omistatud kategooria – 2, ja keskkonnaklass – I.

Võimaliku sissetungi avastamiseks hoone kõikidesse ruumidesse, kuhu pääseb väljast sisse ukse või akna kaudu, ette nähtud infrapuna liikumisandurid. Andurid paigaldatakse valdavalt ruumide siseseina poolsetesse nurkadesse nii, et andurid oleksid suunatud akendele. Kuna osa hoonest on ilma kütteta, siis sellepärast on kütmata ruumidesse ette nähtud välitingimuste infrapuna liikumisandurid.

Välisustele on ette nähtud paigaldada magnetkontaktid, mis reageerivad uste avamisele. Magnetkontaktide kasutamine hoiab ära mõne ukse lahtiunustamise hoonest lahkumisel.

Valvesignalisatsioonisüsteemi juhitakse sissepääsu kõrvale paigaldatava klahvistiku abil. Ligipääsusüsteemi juhtimisele annab kasutaja PIN kood.

Häireedastus on ette nähtud lokaalselt vilkuriga sireeni abil. Süsteemil on valmidus häiresignaalide edastamiseks turvafirma jälgimispulti. Selleks on projektis ette nähtud süsteemile vaja lisada turvafirma saatja (lisab tellija poolt valitud turvafirma). Omanik saab valida mitmesuguseid teenuseid alates teatamiseteenusest ja lõpetades ekipaaži kohalesaatmise teenusega.

- VideoVALVE.

Kasutatud normdokumendid: EVS-EN 50130 „Häiresüsteemid“; EVS-EN 50132 „Häiresüsteemid. Videovalvesüsteemid”.

Hoone ümber toimuva jälgimiseks on planeeritud videokaamerad. Väliskaameratena tuleb kasutada 2 Mpix LAN niiskuskindlaid LED kuppelkaameraid reguleeritava fookuskaugusega objektiividega. Välikaamerad paigaldatakse ilmastikukindlatesse välikestadesse. Kõik välikaamerad monteeritakse nii, et ei jääks näha juhtmeid ega muid ühenduskohti (pistikühendusi).

Kogu videojälgimissüsteem koondub jaotlakappi, kuhu paigaldatakse kaamerate jaoks ka vastavad POE toetusega switch ja digitaalne salvestussüsteem koos andmemassiiviga. Süsteem peab võimaldama videokaamerate pilte jälgida ka üle võrgu, kuid selleks vaja luua internetiühendus püsi IP-ga.

Salvestamine toimub liikumisdetektori rakendumisel vähemalt 20fps. Vajalik salvestusaeg ilma ülekirjutuseta on 31 kalendripäeva.

Kaamerate täpsed asukohad ja vaatenurgad tuleb tööde käigus täiendavalt kooskõlastada tellijaga.

- põhilised nõuded montaazitöödele.

Pesade ja seadmete täpsed asukohad tuleb kooskõlastada Tellijaga enne tööde alustamist.

Kaablid paigaldatakse lagede tagant või süvivtatult. Seintes paigaldatakse kaablid painduvates kaablitorudes, põrandates aga jäikades kaablikaitse torudes.

Hoone välisseinal paiknevad kaablid kaitstakse UV-kiirguse eest kasutades UV-kindlaid ja ilmastikukindlaid kaitsetorusid.

Kõik kaablid, ühenduspesad ja otsastamisseadmed varustatakse tähistusega, mis kooskõlastatakse tellijaga. Tähistus peab olema vee- ja kulumiskindel ning loetav. Tähistus ei tohi erinevatel komponentidel olla ühesugune.

Pesade paigaldamisel orienteerutakse elektri tugevvoolu pesade paiknemiskohtadest. Ühenduspesad valitakse elektritoitepesadega samast tootesarjast. Ühiste ümbrisraamide ja alustooside kasutamise küsimuses lepitakse kokku elektripaigaldise töövõtjaga.

Seadmete paigaldamisel lähtuda vastavatele seadmetele ettenähtud üldistest montaažinõuetest ja tehasepoolsetest erinõuetest.

Kõik tugevvooluühendused teeb elektritööde pädevustunnistust omav isik. Elektri tugevvoolu kaabeldus on arvestatud elektri projektis.

Kõik avad tuletõkketarindites täidetakse tulekindla avatäidisega.

- Koolitus, juhendid.

Paigaldaja koostab paigaldatud süsteemide kohta teostusjoonised, eestikeelsed kasutusjuhendid ja hooldusjuhendid. Projekti hanke mahus viikase läbi ühekordne koolitus paigaldatud süsteemide kasutamise kohta tellija poolt etteantud töötajategrupile.